◉산업통상자원부공고 제2022-848호

「고압가스 안전관리법」 제22조의2에 따라 상세기준 개정사항을 승인·공고합니다.

2022년 12월 1일

산업통상자원부장관

상세기준(개정)

분과	코드번호	코드명	기준내용
가스용품 중 가스기기	AA231	가스용 전기절연이음관 제조의 시설·기술·검사 기준	개정
	AA232	가스용 전기융착폴리에틸렌이음관 제조의 시설·기술·검사 기준	개정
	AA233	가스용 이형질이음관 제조의 시설·기술·검사 기준	개정
	AA234	가스용 퀵카플러 제조의 시설·기술·검사 기준	개정
	AA235	액화석유가스용 세이프티커플링 제조의 시설·기술·검사 기준	개정
	AA337	가스누출 확인 퓨즈콕 제조의 시설·기술·검사 기준	개정
	AA339	전자식 가스누출 확인 퓨즈콕 제조의 시설·기술·검사 기준	개정
	AA340	디지털 가스누출 확인 퓨즈콕 제조의 시설·기술·검사 기준	개정
	AA535	가스용 금속플렉시블호스 제조의 시설·기술·검사 기준	개정
	AA631	다기능 가스안전계량기 제조의 시설·기술·검사 기준	개정
	AA632	가스누출경보차단장치 제조의 시설·기술·검사 기준	개정
	AA633	가스누출자동차단기 제조의 시설·기술·검사 기준	개정
가스도매 사업	FS451	가스도매사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준	개정
	FS452	가스도매사업 정압기(지) 및 밸브기지의 시설·기술·검사 기준	개정
	FP451	가스도매사업 제조소 및 공급소의 시설·기술·검사·정밀안전진단·안전성평가 기준	개정
일반도시 가스사업·충전·천연가스 외 도시가스 제조	FP551	일반도시가스사업 제조소 및 공급소의 시설·기술·검사 기준	개정
	FP552	나프타부생가스제조사업 제조소의 배관의 시설·기술·검사 기준	개정
	FP553	바이오가스제조사업 제조소의 배관의 시설·기술·검사 기준	개정
	FP554	합성천연가스제조사업 제조소의 배관의 시설·기술·검사 기준	개정
	FP651	고정식 압축도시가스자동차 충전의 시설·기술·검사 기준	개정
	FP653	고정식 압축도시가스이동식충전차량 충전의 시설·기술·검사 기준	개정
	FP654	액화도시가스자동차 충전의 시설·기술·검사 기준	개정
	FS551	일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준	개정
	FS552	일반도시가스사업 정압기의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준	개정
	GC202	가스시설 전기방식 기준	개정
	GC206	고압가스 운반등의 기준	개정
	GC254	도시가스 안전관리수준평가 기준	개정

※ 개정된 상세기준의 세부내용은 가스기술기준 정보시스템(http://www.kgscode.or.kr)을 참조하여 주시기 바라며, 기타 문의사항은 산업통상자원부 에너지안전과(☏ 044-203-3983) 또는 가스기술기준위원회 사무국(☏043-750-1322~4)으로 문의하여 주시기 바랍니다.

구분	주요내용	비고
가스용품 중 가스기기	ㅇ 전기절연이음관의 강관 재료 추가 및 명확화(AA231) - 전기절연이음관 강관 재료에 KS D 3564(고압배관용 탄소 강관) 및 KS D 3576(배관용 스테인리스 강관) 추가 및 최고사용압력에 따라 재료 분류 ㅇ 내압성능 기준 합리화(AA232, AA233) - 전기융착폴리에틸렌이음관 및 이형질이음관 내압성능 기준 압력을 3.4 ㎫에서 최고사용압력의 1.5배 이상의 압력으로 합리화 ㅇ 내충격 성능기준을 KS 표준과 부합화(AA232) - 전기융착폴리에틸렌이음관의 내충격 성능기준을 KS M ISO 8085-3(가스용 폴리에틸렌 이음관-제3부:전기 융착 이음관)의 낙추시험 기준과 부합화 ㅇ 내인장 성능기준을 KS 표준과 부합화(AA232, AA233) - 전기융착폴리에틸렌이음관 및 이형질이음관의 내인장 성능기준을 KS M ISO 8085-3(가스용 폴리에틸렌 이음관-제3부:전기 융착 이음관)의 인장시험 기준과 부합화 ㅇ 전기융착폴리에틸렌이음관의 기밀성능 기준 신설(AA232) - 이형질이음관 및 전기절연이음관과 같이 전기융착폴리에틸렌이음관의 기밀성능을 확보하고, 경과조치 3개월 부여 ㅇ 이형질이음관의 강관 치수 기준 명확화(AA233) - 이음관의 하우징은 내부에 PE관이 삽입되고 강관과 용접되는 구조로, KS 표준에 따라 제조하기 어려운 현실을 반영하여 기준에서 제외 ㅇ 이형질이음관의 기밀성능 기준 명확화(AA233) - 기밀성능 시험압력을 ‘최고사용압력’으로 수정하고, 누출 확인 부위를 이음부로 명확히 표현 ㅇ 금속플렉시블호스 최소산수 허용차 명확화(AA535) - 금속플렉시블호스 피치의 산수가 40 미만인 경우에는 최소산수 허용차를 100 ㎜당 ±1로 하고, 산수가 40 이상인 경우에는 허용차를 100 ㎜당 ±2로 규정 ㅇ 배관용 호스의 성능시험 조건을 연소기용 호스와 부합화(AA535) - 배관용 호스의 성능시험 조건을 연소기용 호스 성능시험과 동일하게 적용 ㅇ 설계단계검사 기준 일부 개선(AA231, AA232, AA233, AA234, AA235, AA337, AA339, AA340, AA535, AA631, AA632, AA633) - 설계단계검사를 신규 설계단계검사 및 변경 설계단계검사로 구분하고, 설계단계검사 검사데이터 수를 상세기준에 명시	총 12종 AA231 AA232 AA233 AA234 AA235 AA337 AA339 AA340 AA535 AA631 AA632 AA633
가스도매 사업	ㅇ 상용압력 용어를 최고사용압력으로 통일(FS451, FS452, FP451) - 상용압력을 최고사용압력으로 통일하여 현장에서의 혼선을 방지 ㅇ 배관장치에 이상변동 발생 시 경보장치 설정압력 합리화 (FS451, FS452, FP451) - 배관압력을 최고사용압력보다 낮게 운용하는 경우, 운용하는 압력의 1.05배 이상에서 경보를 울리도록 개정 ㅇ 소용량 공급관리소 벤트스택의 방출구 위치기준 합리화(FS452) - 소용량 공급관리소(1.39kg/s 이하)의 벤트스택에서 가스 방출 시 경보가 울리는 등 조건부 기준을 만족하는 경우, 벤트스택의 방출구 위치기준을 완화할 수 있도록 합리화 ㅇ 기밀시험압력 유지시간 부합화(FP451) - 제조소 및 공급소 안 배관(내용적 300㎥ 이상)의 기밀시험압력 유지 시간을 가스도매사업 제조소 및 공급소 밖의 배관 기준(KGS FS451)과 동일하게 신설 ㅇ 액화천연가스 저장탱크의 균열 발견 시 원인 조사방법 명확화(KGS FP451) - 정밀안전진단 외관조사 결과 균열원인 판단기준 및 콘크리트 부재에 발생한 균열 깊이 측정 대상 균열폭 명확화 ㅇ 액화천연가스의 저장탱크 정밀안전진단 검사장비 다양화(KGS FP451) - 레이저메탄가스디텍터 외 고정밀 메탄검지기 등 정밀안전진단 검사장비를 다양하게 사용할 수 있도록 개정	총 3종 FS451 FS452 FP451
일반도시 가스사업·충전·천연가스 외 도시가스 제조	ㅇ 지반조사 시 파일재하시험 방법에 동재하시험 추가 (FP551, FP552, FP553, FP554, FP651, FP653, FP654) - 소규모 공사 등에 적용 가능한 동재하시험 방법을 파일재하시험 방법에 추가 ㅇ 매설깊이를 확보할 수 없는 배관의 보호판 설치기준 합리화(FS551) - 매설깊이를 미달하여 설치하는 저압배관의 보호판과 배관직상부와의 이격거리를 0.1m 이상으로 규정하여 설치기준을 합리화 ㅇ 일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관 상세기준 적용범위 명확화(FS551) - 「도시가스사업법」 제2조제4호는 일반도시가스사업, 제2조제5호는 가스공급시설을 정의하고 있음에 따라 FS551의 적용범위 명확화 ㅇ 건축물 내부에 설치한 배관의 지지방법 적용기준 명확화(FS551) - 건축물 내 배관의 지지방법도 건축물 밖의 지지방법(KGS FS551 부록 B)을 따르도록 명확하게 규정 ㅇ 개인세대 내부에 설치한 입상밸브 설치기준 합리화(FS551) - 2.5.8.3.1(1)에 따라 입상밸브를 설치할 수 있도록 하여 중복 규제 해소 ㅇ 횡지관의 신축흡수조치 기준 명확화(FS551) - 횡지관에 설치한 곡관의 수직부분을 횡지관의 연장에서 제외, 횡지관에 곡관(굴곡부 4개)을 대신하여 설치하는 굴곡부의 설치 간격 명확화 ㅇ 전기방식 전위측정용 터미널(T/B) 설치 간격 합리화(GC202) - 전기방식전위를 원격 감시·기록하고 상시 모니터링이 가능한 경우, 전위측정용 터미널(T/B)의 설치 간격을 500 m에서 1 000 m로 완화 ㅇ 액화도시가스 선박 충전작업 시, 운반책임자의 안전조치 기준 마련(GC206) - 안전관리책임자 선임대상이 아닌 액화도시가스 선박 충전작업의 경우, 운반책임자가 안전관리자 업무를 대신할 수 있도록 단서 신설 ㅇ 안전관리수준평가 항목 관련 가스사고 통계 기간 명확화(GC254) - 안전관리수준평가 항목의 가스사고 통계 대상은 최근 3년간으로 규정되어 있으며, 현장의 혼선이 없도록 평가 당해 년도는 제외	총 12종 FP551 FP552 FP553 FP554 FP651 FP653 FP654 FS551 FS552 GC202 GC206 GC254

상세기준 개정안 주요내용