산업통상자원부령  제        호

도시가스사업법 시행규칙 일부개정령안

도시가스사업법 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제20조의2제1항제2호가목 중 “가스사용시설”을 “가스사용시설(가정용 가스사용시설은 제외한다)”로 한다.

제21조제5항 단서 중 “아니하다”를 “아니하며, 시공자가 특정가스사용시설의 사용자를 대신하여 기술검토의 신청을 할 수 있고, 그 사실 및 기술검토 결과를 특정가스사용시설의 사용자에게 알려야 한다.”로 한다.

제22조제4항 단서 중 “제20조의2제1항제2호가목 또는 같은 항 제3호에 따른 특정가스사용시설”을 “특정가스사용시설”으로 한다.

제25조제6항 중 “하고, 그 이후에 정기검사를 받은 자에게는 정기검사를 받은 자에게는 정기검사증명서 뒷면에 검사내용을 적어 발급하여야 한다.”를 “한다.”로 한다.

같은조 제7항 중 “하고, 그 이후에 정기검사를 받은 자에게는 정기검사 뒷면에 검사내용을 적어 발급하여야 한다.”를 “한다.”로 한다.

제52조제3항 중 “굴착계획에 관한 정보를”을 “제2항제1호부터 제3호까지의 사항이 포함된 굴착계획에 관한 정보를 굴착공사를 시작하기 24시간 전까지”로 한다.

제56조 본문 중 “굴착공사”를 “제52조제4항·제6항, 제52조의2, 제52조의3 및 제55조의 규정에도 불구하고 굴착공사”로 한다.

별표5 제3호가목5)다) 중 “황색·중압인”을 “황색 또는 주황색으로, 중압인”으로 한다.

별표7 제1호가목1)자)➁ 본문 후단 중 “황색”을 “황색 또는 주황색”으로 한다.

별표7 제1호가목3)라) 단서 중 “사)”를 “아)”로 하고, 같은 표 제1호가목3)바) ④중 “별표 4“를 “별표 3“으로 한다.

부      칙

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
제20조의2[특정가스사용시설] ① 법 제14조제2항에서 “산업통상자원부령으로 정하는 가스사용시설”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 가스사용시설(이하 “특정가스사용시설”이라 한다)을 말한다.	제20조의2[특정가스사용시설] ① --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
1. (내용 생략)	1. (현행과 같음)
2. 월 사용예정량이 2천 세제곱미터(제1종보호시설 안에 있는 경우에는 1천 세제곱미터) 미만인 가스사용시설로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 시설	2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
가. 내관 및 그 부속시설이 바닥･벽 등에 매립 또는 매몰 설치되는 가스사용시설	가. ----------------------------------------------------가스사용시설(가정용 가스사용시설은 제외한다)
나. 많은 사람이 이용하는 시설로서 시･도지사가 안전관리를 위하여 필요하다고 인정하여 지정하는 가스사용시설	나. ----------------------------------------------------------------------------------------
제21조[시공감리·중간검사 및 완성검사의 대상 등]	제21조[시공감리·중간검사 및 완성검사의 대상 등]
① ∼ ④ (내용 생략)	① ∼ ④ (현행과 같음)
⑤ 제4항에 따른 특정가스사용시설의 설치공사나 변경공사를 하려는 자는 그 공사계획에 대하여 미리 한국가스안전공사의 기술검토를 받아야 한다. 다만, 특정가스사용시설(제20조의2제1항제2호가목에 따른 가스사용시설은 제외한다) 중 월 사용예정량이 500 세제곱미터 미만인 시설의 설치공사나 변경공사는 그러하지 아니하다.	⑤ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------아니하며, 시공자가 특정가스사용시설의 사용자를 대신하여 기술검토의 신청을 할 수 있고, 그 사실 및 기술검토 결과를 특정가스사용시설의 사용자에게 알려야 한다.
제22조[시공감리·중간검사 및 완성검사의 신청 등]	제22조[시공감리·중간검사 및 완성검사의 신청 등]
① ∼ ③ (내용 생략)	① ∼ ③ (현행과 같음)
④ 법 제15조제6항에 따른 완성검사는 별지 제20호서식에 완공도면을 첨부(가스충전시설은 제외한다)하여 신청하여야 한다. 다만, 제20조의2제1항제2호가목 또는 같은 항 제3호에 따른 특정가스사용시설의 경우에는 시공자 또는 자동차 제조자가 특정가스사용시설의 사용자를 대신하여 완성검사의 신청을 할 수 있고, 그 사실 및 검사결과를 특정가스사용시설의 사용자에게 알려야 한다.	④ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 특정가스사용시설------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
제25조[정기검사]	제25조[정기검사]
① ∼ ⑤ (내용 생략)	① ∼ ⑤ (현행과 같음)
⑥ 한국가스안전공사는 법 제17조에 따른 가스공급시설의 최초 정기검사에 합격한 자에게는 별지 제22호서식의 정기검사증명서를 발급하고, 그 이후에 정기검사를 받은 자에게는 정기검사증명서 뒷면에 검사내용을 적어 발급하여야 한다.	⑥ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------한다.
⑦ 한국가스안전공사(영 제26조제3항에 따라 특정가스사용시설의 정기검사업무를 「고압가스 안전관리법」제35조에 따른 검사기관에 위탁한 경우에는 해당 검사기관을 말한다)는 법 제17조에 따른 특정가스사용시설의 최초정기검사에 합격한 자에게는 별지 제22호의2서식의 정기검사증명서를 발급하고, 그 이후에 정기검사를 받은 자에게는 정기검사증명서 뒷면에 검사내용을 적어 발급하여야 한다. 이 경우 그 특정가스사용시설(제20조의2제1항제3호에 해당하는 특정가스사용시설은 제외한다)에 도시가스를 공급하는 도시가스사업자에게 그 사실을 알려야 한다.	⑦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------한다.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
제52조 [도시가스배관 매설상황 확인 등] ① (내용 생략)	제52조 [도시가스배관 매설상황 확인 등] ① (현행과 같음)
② 굴착공사자는 제1항에 따른 확인을 요청할 때에는 다음 각 호의 사항이 포함된 굴착계획을 정보지원센터에 통보하여야 한다. 1. 굴착공사 발주자의 회사명 2. 굴착공사자의 회사명 및 공사 담당자의 인적사항 3. 굴착공사의 종류･위치 및 공사 예정일자 4. 가스사용자가 소유하거나 점유하는 토지에서 굴착공사를 하는 경우에는 가스사용자(공동주택의 경우에는 ｢공동주택관리법｣ 제2조제1항제10호에 따른 관리주체를, 집합건물의 경우에는 ｢집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률｣ 제24조제1항에 따른 관리인을 말한다)의 인적사항 및 시설명	② --------------------------------------------------------------------------------------------------. 1. ------------------ 2. ----------------------------------------- 3. -------------------------------- 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
③ 제2항에 따라 굴착계획을 통보하려는 자가 ｢도로법｣ 제61조에 따른 도로점용 허가를 받은 경우로서 그 허가관청이 굴착계획에 관한 정보를 정보지원센터에 제공한 경우에는 굴착공사자가 굴착계획을 통보한 것으로 본다.	③ --------------------------------------------------------------------------------------------제2항제1호부터 제3호까지의 사항이 포함된 굴착계획에 관한 정보를 굴착공사를 시작하기 24시간 전까지 --------------------------------------------------------------------.
④ ∼ ⑦ (내용 생략)	④ ∼ ⑦ (현행과 같음)
제56조 [긴급 굴착공사] 굴착공사자가 천재지변이나 돌발적인 사고로 인한 긴급복구공사를 위한 굴착공사(이하 "긴급굴착공사"라 한다)를 하는 경우에는 굴착공사 현장에서 도시가스사업자와 공동으로 도시가스배관의 매설상황을 협의하고 안전점검원의 입회 아래 굴착공사를 시작할 수 있다.	제56조 [긴급 굴착공사] ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 제52조제4항·제6항, 제52조의2, 제52조의3 및 제55조의 규정에도 불구하고 굴착공사 -----------------------------------------------------------------------------------------------------.
[별표 5] 가스도매사업의 가스공급시설의 시설·기술·검사·정밀안전진단·안전성평가의 기준	[별표 5] 가스도매사업의 가스공급시설의 시설·기술·검사·정밀안전진단·안전성평가의 기준
3. 제조소 및 공급소 밖의 배관	3. --------------------
가. 시설기준	가. -----
1) ∼ 4) (내용 생략)	1) ∼ 4) (현행과 같음)
5) 표시기준	5) ------
가) ∼ 나) (내용 생략)	가) ∼ 나) (현행과 같음)
다) 도시가스배관의 표면색상은 지상배관은 황색으로, 매설배관은 최고사용압력이 저압인 배관은 황색·중압인 배관은 적색으로 할 것. 다만, 지상배관 중 건축물의 내·외벽에 노출된 것으로서 바닥(2층 이상의 건물의 경우에는 각 층의 바닥을 말한다)으로부터 1M의 높이의 폭 3cm의 황색띠를 2중으로 표시한 경우에는 표면색상을 황색으로 하지 아니할 수 있다.	다) -----------------------------------------------------------------------------황색 또는 주황색으로, 중압인-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
[별표 7] 가스사용시설의 시설·기술·검사기준	[별표 7] 가스사용시설의 시설·기술·검사기준
1. 배관 및 배관설비	1. -------------
가. 시설기준	가. -----
1) 배치기준	1) -----
가) ∼ 아) (내용 생략)	가) ∼ 아) (현행과 같음)
자) 배관은 안전을 확보하기 위하여 배관임을 명확하게 알아볼 수 있도록 다음기준에 따라 도색 및 표시를 할 것	자) ---------------------------------------------------------------------------------------
① (내용 생략)	① (현행과 같음)
② 지상배관은 부식방지도장 후 표면색상을 황색으로 도색하고, 지하매설배관은 최고사용압력이 저압인 배관은 황색으로, 중압이상인 배관은 붉은색으로 할 것. 다만, 지상배관의 경우 건축물의 내·외벽에 노출된 것으로서 바닥(2층 이상의 건물의 경우에는 각 층의 바닥을 말한다)에서 1m 높이의 폭 3cm의 황색띠를 2중으로 표시한 경우에는 표면색상을 황색으로 하지 아니할 수 있다.	② --------------------------------------------------------------------------------------황색 또는 주황색-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
[별표 7] 가스사용시설의 시설･기술･검사기준	[별표 7] 가스사용시설의 시설･기술･검사기준
1. 제조소	1. 제조소
가. 시설기준	가. ----
1) ∼ 2) (내용 생략)	1) ∼ 2) (현행과 같음)
3) 배관설비기준	3) ------
가) ∼ 다) (내용 생략)	가) ∼ 다) (현행과 같음)
라) 배관을 지하에 매설하는 경우에는 지면으로부터 0.6m 이상의 거리를 유지할 것. 다만, 하천부지에 배관을 매설하는 경우에는 별표 6 제3호가목2)사)①㉲를 준용할 것	라) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------아)------------
마) (내용 생략)	마) (현행과 같음)
바) 배관을 실내의 벽･바닥･천정 등에 매립 또는 은폐 설치하는 경우에는 다음 기준에 적합하게 할 것	바) -------------------- ---------------------------------------------------------
① ∼ ③ (내용 생략)	① ∼ ③ (현행과 같음)
④ 매립 설치된 배관에서 가스가 누출될 경우 매립배관 내부의 가스 누출을 감지하여 자동으로 가스공급을 차단하는 안전장치나 다기능가스안전계량기(「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」 별표 4 제11호에 따른 것을 말한다)를 설치할 것	④ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------별표 3-----------------------------------