현   행

개 정 안

제9조(인증내용의 변경) ① 고효율인증업자는 인증 받은 내용이 변경되는 경우에는 변경된 날부터 30일 이내에 [별지 제5호서식]의 고효율에너지기자재 인증내용 변경신청서를 공단이사장에게 제출(인터넷을 통한 제출을 말한다)하여야 한다. <단서 신설>

제9조(인증내용의 변경) ① ---------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------. 다만, 기존에 인증 받은 내용에서 [별지 제2호서식]의 효율(효율의 표시가 어려운 기자재는 그 특성을 나타내는 값) 변화없이 단순  부착물 또는 색상이 변경된 경우에 한해 [별지 제5호서식]의 고효율에너지기자재 인증내용 변경신청서 제출을 면제할 수 있다.

부칙(1996. 12. 28) ~ 부칙(2018. 12. 28) (생략)

부칙(1996. 12. 28) ~ 부칙(2018. 12. 28) (현행과 같음)

<신 설>

부  칙 (2020. 1. 31)

제1조(시행일) 이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 규정 시행당시 종전의 규정에 따라 인증 받은 고효율에너지기자재는 이 규정에 따라 인증 받은 것으로 본다.

【별표 1】고효율에너지인증대상기자재 및 적용범위(제3조 관련)

기 자 재	적 용 범 위
1.∼2.	(생략)
3. 원심식․스크류 냉동기	응축기, 부속냉매배관 및 제어장치 등으로 냉동 사이클을 구성하는 원심식 또는 스크류 냉동기로서 KS B 6270에 따라 측정한 원심식 냉동기의 냉동능력이 6,048,000㎉/h{7,032.6㎾, 2000 USRT} 이하, KS B 6275에 따라 측정한 스크류 냉동기의 냉동능력이 1,512,000㎉/h{1,758.1㎾, 500USRT} 이하인 것
4.∼11.	(생략)

【별표 1】고효율에너지인증대상기자재 및 적용범위(제3조 관련)

기 자 재	적 용 범 위
12. 가스히트펌프	천연가스를 연료로 사용하는 가스 엔진에 의해서 증기 압축 냉동 사이클의 압축기를 구동하는 히트 펌프식 냉ㆍ난방 기기이며, 실외기 기준 정격 냉방 능력이 23 kW 이상인 것
13. 전력저장장치(ESS)	전지협회의 배터리에너지저장장치용 리튬이차전지 인증을 취득한 ‘리튬 이차전지’를 이용하고, -----(이하 생략)-----.
14. ~ 22.	(생략)

【별표 1】고효율에너지인증대상기자재 및 적용범위(제3조 관련)

기 자 재	적 용 범 위
1.∼2.	(현행과 동일)
3. 스크류 냉동기	-------------------------------------- ------------------------ 스크류 냉동기로서 KS B 6275에 따라 측정한 냉동능력이 1,512,000㎉/h{1,758.1㎾, 500USRT} 이하인 것
4.∼11.	(현행과 동일)

【별표 1】고효율에너지인증대상기자재 및 적용범위(제3조 관련)

기 자 재	적 용 범 위
12. 가스히트펌프	도시가스 또는 액화석유가스를 ------------ ---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------.
13. 전력저장장치(ESS)	전지협회의 --------------------- 이차전지 ---------- ‘이차전지’를 -----------------, -----(현행과 동일)-----.
14. ~ 22.	(현행과 동일)

【별표 2】고효율에너지인증대상기자재의 인증기술기준 및 측정방법(제4조제1항 관련)

기자재별 측정항목

(1)~(2) (생략)

(3) 원심식․스크류 냉동기
번 호	고효율 시험항목	#1	비 고
(생 략)
비 고	성능검사면제 1. 기술기준에서 정한 같은 군내의 상위 용량의 원심식·스크류냉동기가 성능시험성적서를 받았거나 인증을 기 취득한 경우 같은 군내 하위 용량의 원심식·스크류냉동기는 성능검사 전항목을 면제 2. (생 략)

(4)~(22) (생략)

2. 측정 생략 기준 (생략)

【별표 2】고효율에너지인증대상기자재의 인증기술기준 및 측정방법(제4조제1항 관련)

1. 기자재별 측정항목

(1)~(2) (현행과 같음)

(3) 스크류 냉동기
번 호	고효율 시험항목	#1	비 고
(현행과 같음)
비 고	성능검사면제 1. -------------------------------------- 스크류냉동기가 -------------------------------------- ---------------------------------------- 스크류냉동기는 ------------- 2. (현행과 같음)

(4)~(22) (현행과 같음)

2. 측정 생략 기준 (현행과 같음)

【별표 2】고효율에너지인증대상기자재의 인증기술기준 및 측정방법(제4조제1항 관련)

3. 시료의 수량
구 분	산업․ 건물용 가스보일러	펌프	원심식·스크류 냉동기	무정전 전원장치	인버터	직화흡수식냉온수기	원심식 송풍기	터보 압축기
시료수	1	토출구경 80mm 이하=2 80mm 초과=1	1	1	1	1	2	2
구분	LED 유도등	항온 항습기	고기밀성 단열문	가스 히트펌프	전력 저장장치 (ESS)	최대수요 전력제어 장치	문자 간판용 LED모듈	냉방용 창유리 필름
시료수	3	1	1	1	1	1	4	6
구분	가스진공온수 보일러	중온수 흡수식 냉동기	전기자동차 충전장치	등기구	LED램프	스마트 LED조명시스템
시료수	1	1	1	1	2	1
측 정 항 목	(생략)
비고 (생 략)

【별표 2】고효율에너지인증대상기자재의 인증기술기준 및 측정방법(제4조제1항 관련)

3. 시료의 수량
연번	품목명	시료의 수량
1	산업․건물용 가스보일러	1
2	펌프	토출구경 80mm 이하=2 , 80mm 초과=1
3	스크류 냉동기	1
4	무정전전원장치	1
5	인버터	1
6	직화흡수식 냉온수기	1
7	원심식 송풍기	2
8	터보압축기	2
9	LED 유도등	3
10	항온항습기	1
11	고기밀성 단열문	1
12	가스히트펌프	1
13	전력저장장치(ESS)	1
14	최대수요전력제어장치	1
15	문자간판용 LED모듈	4
16	냉방용 창유리필름	6
17	가스진공온수보일러	1
18	중온수 흡수식 냉동기	1
19	전기자동차 충전장치	1
20	등기구	1
21	LED램프	2
22	스마트LED조명시스템	1
측정 항목	(현행과 같음)
비고 (현행과 같음)

【별표 2】고효율에너지인증대상기자재의 인증기술기준 및 측정방법(제4조제1항 관련)

4. 기자재별 인증기술기준 및 측정방법
기 자 재	인증기술기준 및 측정방법
1. 산업․건물용 가스보일러	(1) 산업․건물용 가스보일러의 인증기술기준 및 측정방법에 따른다.
2. 펌 프	(2) 펌프의 인증기술기준 및 측정방법에 따른다.
3. 원심식․스크류 냉동기	(3) 원심식․스크류 냉동기의 인증기술기준 및 측정방법에 따른다.
4. 무정전전원장치	(4) 무정전전원장치의 인증기술기준 및 측정방법에 따른다.
5. 인버터	(5) 인버터의 인증기술기준 및 측정방법에 따른다.
6. 직화흡수식 온수기	(6) 직화흡수식 냉온수기의 인증기술기준 및 측정방법에 따른다.
7. 원심식 송풍기	(7) 원심식 송풍기의 인증기술기준 및 측정방법에 따른다.
8. 터보압축기	(8) 터보압축기의 인증기술기준 및 측정방법에 따른다.
9. LED 유도등	(9) LED 유도등의 인증기술기준 및 측정방법에 따른다.
10. 항온항습기	(10) 항온항습기의 인증기술기준 및 측정방법에 따른다.
11. 고기밀성 단열문	(11) 고기밀성 단열문의 인증기술기준 및 측정방법에 따른다.
12. 가스히트펌프	(12) 가스히트펌프의 인증기술기준 및 측정방법에 따른다.
13. 전력저장장치(ESS)	(13) 전력저장장치(ESS)의 인증기술기준 및 측정방법에 따른다.
14. 최대수요전력제어장치	(14) 최대수요전력제어장치의 인증기술기준 및 측정방법에 따른다.
15. 문자간판용 LED모듈	(15) 문자간판용 LED모듈의 인증기술기준 및 측정방법에 따른다.
16. 냉방용 창유리필름	(16) 냉방용 창유리필름의 인증기술기준 및 측정방법에 따른다.
17. 가스진공온수보일러	(17) 가스진공온수보일러의 인증기술기준 및 측정방법에 따른다.
18. 중온수 흡수식냉동기	(18) 중온수 흡수식냉동기의 인증기술기준 및 측정방법에 따른다.
19. 전기자동차 충전장치	(19) 전기자동차 충전장치의 인증기술기준 및 측정방법에 따른다.
20. 등기구	(20) 등기구의 인증기술기준 및 측정방법에 따른다.
21. LED램프	(21) LED램프의 인증기술기준 및 측정방법에 따른다.
22. 스마트LED조명시스템	(22) 스마트LED조명시스템의 인증기술기준 및 측정방법에 따른다.

【별표 2】고효율에너지인증대상기자재의 인증기술기준 및 측정방법(제4조제1항 관련)

4. 기자재별 인증기술기준 및 측정방법

<표 삭 제>

【별표 2】고효율에너지인증대상기자재의 인증기술기준 및 측정방법(제4조제1항 관련)

(1)~(2) (생 략)

(3) 원심식·스크류 냉동기의 인증기술기준 및 측정방법

1. 적용 범위 및 개요

1.1 적용 범위

이 규격은 압축기, 증발기, 응축기, 부속 냉매 배관 및 제어 장치 등으로 냉동 사이클을 구성하는 원심식 또는 스크류 냉동기로서 이 규격에 따라 측정한 냉동 능력이 원심식 냉동기는 6,048,000㎉/h{7,032.6㎾, 2000USRT} 이하, 스크류 냉동기는 1,512,000㎉/h{1,758.1㎾, 500USRT} 이하인 것에 대하여 규정한다.

1.2 인용규격

다음에 (이하 생략).

KS B 6270  원심 냉동기

(생 략)

1.3 (생 략)

2. 종류 및 용량구분

a) 종류 (생략)

b) 용량구분

① 원심식 냉동기

구분	냉동능력(kW)
1 군 2 군 3 군 4 군 5 군 6 군	1,055이하 1,055초과 1,800이하 1,800초과 2,900이하 2,900초과 4,300이하 4,300초과 5,700이하 5,700초과 7,032.6이하

② 스크류 냉동기

구분	냉동능력(kW)
1 군 2 군 3 군 4 군 5 군	150이하 150초과 400이하 400초과 750이하 750초과 1,200이하 1,200초과 1,758.1이하

【별표 2】고효율에너지인증대상기자재의 인증기술기준 및 측정방법(제4조제1항 관련)

3. 성능시험

3.1 시험조건(냉동능력)

a) ~ e) (생 략)

f) 기타 시험조건은 별도의 지정이 없는 한 KS B 6270, KS B 6275에 따른다.

3.2 ~ 3.3 (생 략)

4. 인증기술기준

a) ~ b) (생 략)

c) 에너지효율

<표 3> 냉동기의 기준 에너지효율 값

에너지효율 [㎾/USRT]	구 분		기 준
	원심식 냉동기	300 USRT 이하	0.59 이하
		300 USRT 초과	0.55 이하
	스크류 냉동기		0.70 이하

d) ~ g) (생 략)

5. 제품표시사항

제조자는---------(이하 생략)-----------.

a) 모델명

b) 명 칭

c) ~ o) (생 략)

p) 제조자명 또는 그  약호

q) <신 설>

【별표 2】고효율에너지인증대상기자재의 인증기술기준 및 측정방법(제4조제1항 관련)

(1)~(2) (현행과 같음)

(3) 스크류 냉동기의 인증기술기준 및 측정방법

1. 적용 범위 및 개요

1.1 적용 범위

---------------------------------------------------

---------------------------------------스크류 냉동기로서 이 규격에 따라 측정한 냉동 능력이 1,512,000㎉/h{1,758.1㎾, 500USRT} 이하인 것에 대하여 규정한다.

1.2 인용규격

다음에 (현행과 같음).

<삭 제>

(현행과 같음)

1.3 (현행과 같음)

2. 종류 및 용량구분

a) 종류 (현행과 같음)

b) 용량구분

① <삭 제>

<표 삭 제>

② <삭 제>

(표는 현행과 같음)

【별표 2】고효율에너지인증대상기자재의 인증기술기준 및 측정방법(제4조제1항 관련)

3. 성능시험

3.1 시험조건(냉동능력)

a) ~ e) (현행과 같음)

f) 기타 시험조건은 별도의 지정이 없는 한 KS B 6275를 따른다.

3.2 ~ 3.3 (현행과 같음)

4. 인증기술기준

a) ~ b) (현행과 같음)

c) 에너지효율

<표 3> 스크류 냉동기의 기준 에너지효율 값

에너지효율 [㎾/USRT]	기 준
	0.70 이하

d) ~ g) (현행과 같음)

5. 제품표시사항

제조자는---------(현행과 동일)-----------.

a) 고효율 인증번호, 고효율 인증마크

b) 제품명 및 모델명

c) ~ o) (현행과 같음)

p) 제조자명

q) 제조국가

(4)~(11) 생 략

(12) 가스히트펌프의 인증기술기준 및 측정방법

적용 범위 및 개요

1.1 적용 범위

이 규격은 실내를 쾌적하게 하는 공기 조화를 목적으로 해서, 천연가스를 연료로 사용하는 가스 엔진에 의해서 증기 압축 냉동 사이클의 압축기를 구동하는 히트 펌프식 냉ㆍ난방 기기(이하 “가스히트펌프”라 한다.)이며, 정격 냉방 능력이 23 kW 이상인 것으로 규정한다.

1.2 ~ 1.4 (생략)

2. 종류 및 구조

2.1 a) ~ c) (생 략)

【별표 2】고효율에너지인증대상기자재의 인증기술기준 및 측정방법(제4조제1항 관련)

2.2 가스 종류, 정격전압 및 정격주파수

가스 종류 엔진 연료로 사용하는 가스 종류는 다음과 같다.

a) (생략)

b) (생 략)

c) (생 략)

d) <신 설>

2.3 (생 략)

3. 성능 시험

3.1 시험방법

a) ~ e) (생 략)

f) <신 설>

3.2 (생 략)

4. ~ 5. (생 략)

6. 제품표시방법

제조자는 ----------(이하 생략)-------.

1) 형식

① 품명, ② 모델명, ③ 고효율 인증번호, 고효율 마크

2) (생략)

3) (생략)

4) (생략)

5) (생략)

6) (생략)

7) (생략)

8) (생략)

9) (생략)

10) (생략)

11) 제조자명, 제조년월, 제조 번호 또는 로트 번호

12) (생략)

13) (생략)

14) (생략)

15) (생략)

16) ~ 17) <신 설>

(4)~(11) 현행과 같음

(12) 가스히트펌프의 인증기술기준 및 측정방법

1. 적용 범위 및 개요

1.1 적용 범위

-----------------------------------------------------

도시가스 또는 액화석유가스를 ----------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

-------.

1.2 ~ 1.4 (현행과 같음)

2. 종류 및 구조

2.1 a) ~ c) (현행과 같음)

【별표 2】고효율에너지인증대상기자재의 인증기술기준 및 측정방법(제4조제1항 관련)

2.2 가스 종류, 정격전압 및 정격주파수

가스 종류 엔진 연료로 사용하는 가스 종류는 다음과 같다.

a) 가스 종류

- 도시가스

- 액화석유가스

- 도시가스·액화석유가스 겸용

b) (현행 a)와 같음)

c) (현행 b)와 같음)

d) (현행 c)와 같음)

2.3 (현행과 같음)

3. 성능 시험

3.1 시험방법

a) ~ e) (현행과 같음)

f) 도시가스 및 액화석유가스 겸용 제품인 경우 도시가스 또는 액화석유가스 시험방법 중 하나의 방법을 선택하여 시험할 수 있다.

단, 도시가스(천연가스)로만 시험하여 인증을 기 취득한 제품인 경우 도시가스와 액화석유가스 겸용 제품으로 인증받기 위해서는 액화석유가스로 시험한 시험성적서를 추가로 제출하여야 한다.

3.2 (현행과 동일)

4. ~ 5. (현행과 동일)

6. 제품표시방법

제조자는 ----------(현행과 같음)-------.

1) 제품명

2) 모델명

3) 고효율 인증번호, 고효율 인증마크

4) (현행 2)와 같음)

5) (현행 3)과 같음)

6) (현행 4)와 같음)

7) (현행 5)와 같음)

8) (현행 6)과 같음)

9) (현행 7)과 같음)

10) (현행 8)과 같음)

11) (현행 9)와 같음)

12) (현행 10)과 같음)

13) 제조자명(제조국가), 제조년월, 제조 번호 또는 로트 번호

14) (현행 12)와 같음)

15) (현행 13)과 같음)

16) (현행 14)와 같음)

17) (현행 15)와 같음)

【별표 2】고효율에너지인증대상기자재의 인증기술기준 및 측정방법(제4조제1항 관련)

(13) 전력저장장치(ESS)의 인증기술기준 및 측정방법

1. (생 략)

2. (생 략)

2.1 인용규격

KBIA-10104-01 BESS용 리튬이차전지 단전지 및 전지시스템 안전성 시험

KBIA-10104-02 BESS용 리튬이차전지 단전지 및 전지시스템 성능 시험

SPS-KBIA-10104-01-1998 배터리에너지저장장치용 리튬이차전지 안전성 시험방법

SPS-KBIA-10104-02-1999 배터리에너지저장장치용 리튬이차전지 성능 시험방법

<신 설>

<신 설>

SPS-SGSF-025-4 전기저장 시스템용 전력변환장치의 성능시험 요구사항

KS C IEC 62619 알칼리 또는 기타 비산성 전해질을 포함하는 이차 단전지 및 전지 – 산업용리튬 이차 단전지 및 전지의 안전 요구사항

KS C IEC 62620 알칼리 또는 기타 비산성 전해질을 포함하는 리튬 2차 단전지 및 전지 – 산업용으로 사용되는 리튬 2차 단전지 및 전지

2.2 용어 정의

이 표준에서 ----(이하 생략)-------.

【별표 2】고효율에너지인증대상기자재의 인증기술기준 및 측정방법(제4조제1항 관련)

1) 완전 충전 : 제조사가 기술 문서에 리튬 이차전지를 완전 충전하기 위하여 지정하는 전압까지의 충전

2) 완전 방전 : 제조사가 기술 문서에 리튬 이차전지를 완전 방전하기 위하여 지정하는 전압까지의 방전

3) (생략)

4) (생략)

2.3 효율기준 및 시험방법

<표 1> 전력저장장치 고효율 기준

전력저장장치 용량 (PCS기준)	효율(%)
10 kW 미만	84
10 kW 이상 ~ 30 kW미만	87
30 kW 이상 ~ 100 kW미만	89
100 kW 이상 ~ 250 kW미만	89.2
250 kW 이상 ~ 500 kW미만	89.0
500 kW 이상 ~ 1000 kW미만	88.6

2.3.1 (생략)

2.3.2 전력저장장치 용량 100 kW초과 시험기준 및 방법

1) 시험기준

① 전력저장장치용 배터리(전지시스템) 효율(%)은 다음 기준을 만족해야 한다.

구 분	전력저장장치용 배터리
효 율	95 % 이상 (유닛 랙)
※ 전지시스템 : 전지시스템 구성이 유닛 랙으로 직렬 혹은 병렬로 연결 되었을 경우, 해당시험 항목은 유닛 랙으로 시험

※배터리(전지시스템) 효율(%) = 배터리(유닛 랙)효율(%) + (-0.0255 x (전지시스템을 구성하기 위한 유닛 랙의 수량-1))

② ~ ③ (생 략)

【별표 2】고효율에너지인증대상기자재의 인증기술기준 및 측정방법(제4조제1항 관련)

2) 시험방법

① 공급자가 정한 정격출력에서 SPS-KBIA-10104-02(배터리에너지저장장치용 리튬이차전지 성능 시험방법)에 따라 배터리 효율을 측정한다.

② ~ ⑦ (생 략)

2.4 ~ 2.5 (생 략)

3. ~ 4. (생 략)

【별표 2】고효율에너지인증대상기자재의 인증기술기준 및 측정방법(제4조제1항 관련)

(13) 전력저장장치(ESS)의 인증기술기준 및 측정방법

1. (현행과 같음)

2. (현행과 같음)

2.1 인용규격

<삭 제>

<삭 제>

<삭 제>

<삭 제>

SPS-C KBIA-10104-03-7312 배터리에너지저장장치용 리튬 이차 전지시스템 – 성능 및 안전 요구사항

SPS-C KBIA-10304-02-7386 배터리에너지저장장치용 흐름 전지시스템 – 성능 및 안전 요구사항

SPS-SGSF-025-4 전기저장 시스템용 전력변환장치의 성능시험 요구사항

<삭 제>

<삭 제>

2.2 용어 정의

이 표준에서 ----(현행과 같음)------.

【별표 2】고효율에너지인증대상기자재의 인증기술기준 및 측정방법(제4조제1항 관련)

1) ---------------------------------이차전지를 --------

--------------------

2) ---------------------------------이차전지를 --------

--------------------

3) (현행과 같음)

4) (현행과 같음)

2.3 효율기준 및 시험방법

<표 1> 전력저장장치 고효율 기준

전력저장장치 용량 (PCS기준)	효율(%)
	리튬이차전지	흐름전지
10 kW 미만	84	70
10 kW 이상 ~ 30 kW미만	87
30 kW 이상 ~ 100 kW미만	89
100 kW 이상 ~ 250 kW미만	89.2	75
250 kW 이상 ~ 500 kW미만	89.0
500 kW 이상 ~ 1000 kW미만	88.6

2.3.1 (현행과 같음)

2.3.2 전력저장장치 용량 100 kW초과 시험기준 및 방법

1) 시험기준

① ----------------------------------- 다음 기준을 따른다.

- 전지시스템 : 전지시스템 구성이 유닛 랙으로 직렬 혹은 병렬로 연결 되었을 경우, 해당시험 항목은 유닛 랙으로 시험

- 배터리(전지시스템) 효율(%) = 배터리(유닛 랙)효율(%) + (-0.0255 x (전지시스템을 구성하기 위한 유닛 랙의 수량-1))

② ~ ③ (현행과 같음)

【별표 2】고효율에너지인증대상기자재의 인증기술기준 및 측정방법(제4조제1항 관련)

2) 시험방법

① -------------------------  전지협회의 배터리에너지저장장치용 이차전지 성능 시험방법에 --------------

-----------.

② ~ ⑦ (현행과 같음)

2.4 ~ 2.5 (현행과 같음)

3. ~ 4. (현행과 같음)

(14)~(22) 생략

(14)~(22) 현행과 같음

[별표 3] ~ [별표5] (생략)

[별표 6] 고효율에너지인증대상기자재별 고효율시험기관(제4조제3항 관련)

고효율에너지인증대상기자재	고효율시험기관
~ 2.	(생 략)
3. 원심식‧스크류 냉동기	(생 략)
4. ~ 22.	(생 략)

[별표 3] ~ [별표5] (현행과 같음)

[별표 6] 고효율에너지인증대상기자재별 고효율시험기관(제4조제3항 관련)

고효율에너지인증대상기자재	고효율시험기관
~ 2.	(현행과 같음)
3. 스크류 냉동기	(현행과 같음)
4. ~ 22.	(현행과 같음)

[별표 7] 고효율시험기관의 시험설비 및 전문인력 기준(제12조제2항 관련)

1. 시험설비

(1) ~ (2) (생 략)

(3) 원심식‧스크류 냉동기

(4) ~ (22) (생 략)

2. 전문인력 (생 략)

[별지 제1호서식] ~ [별지 제8호서식] (생 략)

[별표 7] 고효율시험기관의 시험설비 및 전문인력 기준(제12조제2항 관련)

1. 시험설비

(1) ~ (2) (현행과 같음)

(3) 스크류 냉동기

(4) ~ (22) (현행과 같음)

2. 전문인력 (현행과 같음)

[별지 제1호서식] ~ [별지 제8호서식] (현행과 같음)

붙임	신․구조문 대비표