「액화천연가스의 인수기지 및 액화천연가스저장탱크 정밀안전진단의 절차·방법 등 고시」 일부개정

1. 개정 이유

정밀안전진단 시 사용하는 가스누출 정밀 감시장비의 과도한 성능(측정거리) 규제를 합리화하고, 정기검사 또는 수시검사가 도래하기 전에 도시가스 중압배관 정밀안전진단 결과 개선사항에 대한 이행여부를 확인할 수 있도록 하여 진단 대상 가스시설의 안전성을 확보하고 이행여부 확인 시기를 합리적으로 조정하려는 것임.

2. 주요 내용

가. 레이저메탄가스디텍터 등 가스누출 정밀 감시장비의 성능을 최대 150m의 거리에서 최대 저장탱크 반지름 이상의 거리로 개선(제3항제6호)

나. 한국가스안전공사가 시설관리주체로부터 개선사항에 대하여 조치완료 되었음을 통보받은 때에는 정기검사 또는 수시검사 이전이라도 시설관리주체와 협의하여 정한 시기에 확인할 수 있도록 그 근거를 마련(제14조 단서 신설)

산업통상자원부고시 제2023 - 58호

「액화천연가스의 인수기지 및 액화천연가스저장탱크 정밀안전진단의 절차·방법 등 고시」 일부를 다음과 같이 개정·고시 합니다.

2023년  4월  5일

산 업 통 상 자 원 부 장 관

「액화천연가스의 인수기지 및 액화천연가스저장탱크 정밀안전진단의 절차·방법 등 고시」 일부개정령

액화천연가스의 인수기지 및 액화천연가스저장탱크 정밀안전진단의 절차·방법 등 고시 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제6호 중 “150m의”를 “저장탱크의 반지름 이상의”로 한다.

제14조에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 한국가스안전공사가 시설관리주체로부터 개선사항에 대하여 조치완료 되었음을 통보받은 때에는 그 이전이라도 시설관리주체와 협의하여 정한 시기에 확인할 수 있다.

부 칙

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

「액화천연가스의 인수기지 및 액화천연가스저장탱크 정밀안전진단의 절차·방법 등 고시」 일부개정령 신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
제1조 〜 제2조 (생 략)	제1조 〜 제2조 (현행과 같음)
제3조(용어정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.	제3조(용어정의) ---------------------------------------.
1. ∼ 5. (생 략)	1. ∼ 5. (현행과 같음)
6. “레이저메탄가스디텍터 등 가스누출 정밀 감시장비”라 함은 최대 150m의 거리에서 300ppm·m의 메탄가스를 0.2초 이내에 검출해 낼 수 있으며, 진단 기간 동안 가스 누출여부를 자동으로 상시 감시할 수 있는 장비를 말한다.	6. ----------------------------------------------------- 저장탱크의 반지름 이상의 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
제4조 〜 제13조 (생 략)	제4조 〜 제13조 (현행과 같음)
제14조(사후관리) 정밀안전진단기관은 정밀안전진단결과에서 지적된 사항에 대하여 정기검사 또는 수시검사를 하는 때에 이행조치 결과를 확인한다. <단서 신설>	제14조(사후관리) ------------------------------------------------------------------------------------------------------. 다만, 한국가스안전공사가 시설관리주체로부터 개선사항에 대하여 조치완료 되었음을 통보받은 때에는 그 이전이라도 시설관리주체와 협의하여 정한 시기에 확인할 수 있다.
제15조 (생 략)	제15조 (현행과 같음)
<신 설>	부 칙 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.