산업통상자원부 고시 제 2021 – 78 호

「전기안전관리법」제18조에 따른 『전기설비 검사 및 점검의 방법‧절차 등에 관한 고시』를 다음과 같이 고시합니다.

2021년  4월  27일

산업통상자원부장관

전기설비 검사 및 점검의 방법ㆍ절차 등에 관한 고시

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는「전기안전관리법」(이하 “법”이라 한다) 제18조에 따라 전기설비의 검사 및 점검의 방법ㆍ절차 등에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정은 법 제9조, 제11조부터 제15조까지 및 전기사업법 제63조의 규정에 따른 전기설비의 사용전검사, 정기검사, 일반용전기설비의 점검, 여러 사람이 이용하는 시설 등에 대한 전기안전점검, 공동주택 등의 안전점검, 특별안전점검 및 응급조치 업무처리에 관하여 적용한다.

제3조(정의)  ① 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각호와 같다.

1. “전기사업용전기설비”(이하 “사업용전기설비”라 한다)란 법 제2조제7호에 따라 전기사업자가 전기사업에 사용하는 전기설비를 말한다.

2. “자가용전기설비”란 사업용전기설비 및 일반용전기설비 외의 전기설비를 말한다.

3. “일반용전기설비”란 법 제2조제8호 및 전기사업법 시행규칙 제3조에 따라 소규모의 전기설비로서 한정된 구역에서 전기를 사용하기 위하여 설치하는 전기설비를 말한다.

4. “전기수용설비”란 수전설비와 구내배전설비를 말한다.

5. “수전설비”란 타인의 전기설비 또는 구내발전설비로부터 전기를 공급받아 구내배전설비로 전기를 공급하기 위한 전기설비로서 수전지점으로부터 배전반(구내배전설비로 전기를 배전하는 전기설비를 말한다)까지의 설비를 말하며 그 범위는 별표 5와 같다.

6. “구내배전설비”란 수전설비의 배전반에서부터 전기사용기기에 이르는 전선로ㆍ개폐기ㆍ차단기ㆍ분전함ㆍ콘센트ㆍ제어반ㆍ스위치 그 밖의 부속설비를 말한다.

7. “상용 발전설비”란 자가용전기설비에 설치하여 전력계통에 연계 운전하거나 자체적으로 사용하는 자가용발전설비로서 비상용예비발전설비를 제외한 발전설비를 말한다.

8. “신재생에너지발전설비”란 신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급 촉진법의 규정에 따라 태양광에너지ㆍ바이오에너지ㆍ풍력ㆍ수력ㆍ연료전지ㆍ해양에너지ㆍ폐기물에너지ㆍ지열에너지ㆍ수소에너지ㆍ석탄가스화발전ㆍ전기저장장치 등 신·재생에너지를 이용하여 전기를 생산하는 설비를 말한다.

9. “사업장”이란 전기수용설비 또는 발전설비가 설치된 각각의 장소를 말하는 것으로, 전기설비의 소유자 또는 점유자가 동일하고 설치된 장소가 동일구내인 경우를 말한다.

10. “기술기준”이란 전기사업법 제67조에 따라 산업통상자원부장관이 고시하는 전기설비기술기준을 말한다.

11. “검사기관”이란 법 제43조제2항에 따라 정부로부터 전기설비 검사업무를 위탁받아 수행하는 한국전기안전공사(이하“안전공사”라 한다)를 말한다.

12. “검사자”란 전기안전관리법 시행규칙(이하 “시행규칙”이라 한다) 제10조에 의하여 기술자격을 가진 자로서 안전공사에 소속되어 전기설비 검사업무를 수행하는 자를 말한다.

13. “점검기관”이란 법 제12조에 따라 정부로부터 점검업무를 위탁받아 수행하는 안전공사 및 전기판매사업자(이하 “한전”이라 한다)를 말한다.

14. “점검자”란 시행규칙 제13조에 따른 자격을 갖춘 자로 안전공사 또는 한전의 소속직원으로서 점검업무를 수행하는 자를 말한다.

15. “사용전점검”이라 함은 법 제12조 제1항에 따라 전기설비의 설치공사 또는 변경공사(한전과 계약한 전기공급계약 용량의 증감 또는 공급방식 등이 변경되는 공사)가 완료된 후 전기를 공급하기 전 실시하는 점검을 말한다.

16. “정기점검”이라 함은 법 제12조제1항에 따라 사용전점검 또는 정기점검을 한 후 시행규칙 제12조에 따라 정기적으로 실시하는 점검을 말한다.

17. “전기설비 단선결선도”라 함은 전기설비의 인입선부터 최하위 분전반까지 개폐기, 차단기 종류ㆍ용량 및 전등, 전열 등과 연결된 전선의 종류ㆍ굵기ㆍ수를 한 선으로 나타내는 결선도(별표 1)를 말한다.

18. “안전점검용단말기”라 함은 법 제12조에 따라 일반용전기설비의 점검을 실시하기 위한 업무용 전산장비를 말한다.

19. “전기설비검사서”(별지 제6호 서식)란 사업용전기설비의 검사자가 검사결과를 작성하여 검사자와 신청인이 서명 또는 도장을 찍어 각각 보관하는 기록서를 말한다.

20. “수검자”란 검사대상 전기설비를 설치ㆍ운용 또는 해당 전기설비의 관련기기를 제작하는 등 검사를 받는 자 또는 검사신청인을 말한다.

21. “성적서”란 공인시험기관에서 전기기계ㆍ기구 등을 국내ㆍ외 표준에 의하여 시험하고 발행한 시험성적서와 전기설비 안전성을 확인하기 위한 목적으로 검사대상 설비에 대하여 검사기관이 정하는 방법ㆍ절차로 작성하는 기록지, 점검기록표, 그래프 등을 의미한다.

22. “설치공사”란 전기설비를 최초로 설치하는 공사를 말하며, 증설공사를 포함한다.

23. “변경공사”란 기존의 전기설비를 수리ㆍ개조, 대체(재권선 등)를 하는 공사로서 다음 각 목에 규정한 공사를 말한다.

가. “수리ㆍ개조”란 전기설비를 일단 철거하였다가 수리 또는 개조 후 다시 설치하거나, 철거는 하지 않더라도 수리 또는 개조로 인하여 그 전기설비의 일부가 변경 또는 교환되는 공사를 말한다.

나. “대체”란 기존 전기설비의 전부 또는 일부(재권선 등)를 철거하고 새로운 전기설비로 교체하는 경우(이설 재사용 포함)를 말한다.

다. “용량감소”란 기존의 전기설비가 철거되어 용량이 감소되는 공사를 말한다.

24. “시공관리책임자”란 전기공사기술자로서 공사업체에 종사하면서 전력 시설물의 공사를 수행하는 자를 말한다.

25. “감리원”이란 공사감리업체에 종사하면서 전력시설물의 공사감리를 수행하는 자 및 전기안전관리자가 자체감리하는 경우에는 전기안전관리자를 말한다.

26. “연속운전 허용출력”이란 기력 및 수력(양수)발전소로서 공사계획인가(신고)출력에 의한 최종 부하운전검사 완료 후 공급자(제작자)가 그 성능을 보증하는 최대보증출력과 공사계획인가(신고)출력 사이에 있는, 규정된 운전조건에서 연속적으로 발전이 가능한 최대출력으로서 발전설비의 제작, 설치, 조정 및 경년상태와 그 밖의 조건 등을 고려하여 발전사업자가 결정하고 신청하여 시험 검사를 받아 합격한 출력을 말한다.

27. “수입검사”란 전기설비를 국외에서 제작을 끝내고 국내에 반입하여 설치(반제품 포함)하고자 하는 자의 요청으로 제작현장에서 검사자 입회하에 수행하는 검사를 받는 것을 말한다.

28. “무정전검사”란 계통의 사용전압으로 운전 중인 전기설비를 정전을 하지 않은 상태에서 검사하는 것을 말한다.

② 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 제1항에서 정하는 것을 제외하고 법, 전기사업법령, 기술기준에서 정하는 바에 따른다.

제2장 일반용전기설비 점검

제4조(점검의 범위) ① 법 제12조제1항에 따른 일반용전기설비의 점검 범위는 한전측의 전선로 또는 인입선과 전기사용자의 전기설비와의 연결점(이하“수급지점”이라 한다)부터 분전반의 분기회로 2차측 전기설비까지로 한다. 사용전점검의 경우는 배ㆍ분전반 및 고정 사용하는 전기설비는 설치가 완료된 설비와 등기구 및 이동 사용하는 전기설비는 점검시점에 설치된 설비를 점검범위에 포함한다.

② 변경공사 완료 후 실시하는 사용전점검의 범위는 변경공사와 관련된 전기설비까지로 한다.

제5조(점검항목 및 처리방법) ① 일반용전기설비의 사용전점검과 정기점검의 항목은 별표 2에 의한다.

② 정기점검의 경우 전기설비의 다양한 변화를 고려하여 부적합설비의 처리방법은 부적합 정도의 경중에 따라 통지와 구두통보, 시설개선으로 나누어 시행하며 그 세부사항은 별표 3과 같다.

③ 그 밖에 점검에 관한 세부사항은 제25조에서 정한 기준에 따른다.

제6조(사용전점검의 신청) ① 사용전점검을 받고자 하는 자는 점검희망일 3일전까지 한전과 체결한 전기사용계약단위별로 사용전점검(시행규칙 별지 제7호 서식)을 신청하여야 하며, 집단 신청인(동일장소, 동일신청인명)의 경우 대표 신청인의 명의로 신청할 수 있으나 이 경우 신청서에 세부 내역을 기재하여야 한다. 다만, 신청인이 희망하는 경우에는 신청인으로부터 신청업무의 대행을 위탁받은 자가 이를 대신할 수 있다.

② 사용전점검 신청서에 첨부되는 전기설비 단선결선도는 전력기술관리법 시행령 제17조에 따른 자격을 갖춘 자가 설계내용 검토 후 서명날인을 하여야 한다. 다만, 내선설비의 변동이 없는 경우는 단선결선도 제출을 생략할 수 있다.

③ 사용전점검의 신청은 신청인의 편의를 위하여 방문접수, 우편, 팩스, 전자우편(인터넷) 등으로 할 수 있다.

제7조(사용전점검의 절차) ① 한전은 전기사용신청서 및 변경신청서 접수시 신청인에게 사용전점검 수행기관, 신청방법 및 사용전점검에 적합한 설비에 한하여 전기를 공급한다는 내용 등을 즉시 안내하여야 한다.

② 점검자(안전공사 또는 한전)는 신청인에게 신청인 또는 신청인으로부터 신청업무의 대행을 위탁받은 자가 입회하도록 안내하여 점검이 원활히 실시될 수 있도록 하여야 한다. 다만, 참석이 불가능한 경우에는 사유서(유선확인 포함)를 제출 받아 실시할 수 있으며, 다음 각 목의 사항을 준비하여 점검을 실시한다.

1. 점검자의 신분증

2. 점검에 필요한 계측기류(공구류 및 소모품 포함)

3. 점검 확인증 및 관련 서류

③ 점검자는 제출된 서류 및 현장 설비상태를 확인하고 별표 2의 점검항목에 따라 점검을 실시한다. 다만, 점검에 필요한 전원확보가 현실적으로 곤란한 경우에는 전원 없이 점검 가능한 항목에 대하여 점검을 수행할 수 있다.

④ 점검자는 한전의 상용전원을 시험용 전원으로 사용하여 점검할 수 있으며, 점검완료 후에는 시험용 전원을 원래 상태로 복귀하여 전기의 무단 사용방지조치 및 안전조치를 취하여야 한다.

제8조(사용전점검의 결과처리 등) ① 점검자는 점검완료한 후 적합인 경우에는 별지 제1호 서식의 “사용전점검 확인증(부착용)”을 배․분전반에 부착하고 사용전점검 확인증(시행규칙 별지 제8호 서식)을 신청인에게 지체없이 교부하여야 하며, 부적합일 경우에는 그 내용 및 사유를 구체적으로 통지하여야 한다. 이 경우 집단 신청인의 점검확인증에 점검세부내역을 기재하여 대표 신청인의 명의로 발행할 수 있다.

② 한전은 사용전점검 결과 적합한 설비에 대하여는 점검 확인증 접수 후 전기공급을 위해 필요한 조치를 하여야 한다.

③ 한전은 사용전점검을 받지 않은 설비에는 전기를 공급해서는 아니된다. 단, 점검에 필요한 시험용전원 공급은 예외로 한다.

④ 사용전점검 결과 부적합 전기설비에 대한 재점검 신청시 신청서만 접수하며 전회 점검에서 부적합한 개소와 개수부분을 점검한다.

제9조(사용전점검의 그 밖의 사항) 사용전점검 수행기관은 신청인에게 점검수행 과정에서 제기된 시정 및 조치사항 등 필요한 정보를 제공할 수 있다.

제10조(정기점검의 시기) 정기점검의 시기는 시행규칙 제12조에 따른다.

제11조(정기점검의 절차) ① 정기점검은 다음 각 호과 같이 안내한다.

1. 안전공사는 정기점검 실시 전 해당지역 행정기관(읍ㆍ면ㆍ동)에 점검지역, 점검일정 등 그 밖에 점검에 필요한 사항을 안내하여야 한다.

2. 정기점검 실시 전 소유자 또는 점유자에게 전자고지 또는 안내문 등을 이용하여 방문목적, 방문일정 등을 안내(이하 “점검안내”라 한다)한다. 다만, 비주거시설, 옥외시설 등 점검안내가 불가능한 경우 생략할 수 있다.

② 점검자는 정기점검업무 수행을 위한 다음 각 호의 사항을 준비하여 점검이 원활히 실시될 수 있도록 한다.

1. 점검자의 신분증

2. 점검에 필요한 계측기류(공구류 및 소모품 포함)

3. 안전점검용단말기 및 정기점검필증 등의 서류

③ 점검자는 방문시 입회자에게 점검목적 등을 설명하고 정기점검 실시 내역을 안전점검용단말기에 입력한다.

④ 전력량계를 부착하지 않고 정액요금제로 전기가 공급되는 전기설비는 공급단위별 개별 시설물로 구분하여 점검을 실시한다.

제12조(정기점검의 결과처리 등) ① 정기점검의 결과는 다음 각 호와 같이 처리 한다.

1. 점검결과 적합한 경우에는 별지 제2호 서식의 “정기점검 적합필증”을 해당 전기설비의 배ㆍ분전반에 붙임으로써 점검결과 통지에 갈음한다. 다만, 별표 3 제4호사목1)의 지표면에서 2.5m를 초과하는 고위치 전기설비(가로등, 보안등, CCTV, 통신설비 등)의 경우에는 점검필증 부착을 생략하고 점검결과를 소유자 또는 점유자에게 서면 또는 전자문서 등으로 통지하여야 한다.

2. 점검결과 부적합한 경우에(별표 3의 방법 중 ‘통지’의 경우에 한정한다)는 별지 제2호 서식의 “정기점검 부적합필증”을 해당 전기설비의 배ㆍ분전반에 붙이고 다음 각 목의 사항을 기록한 “정기점검 부적합통지서”에 재점검 예정일자를 기록하고 입회자의 확인을 받아 서면 또는 전자문서 등으로 알려야 한다. 다만, 부적합사항이 경미한 경우(별표 3의 방법 중 ‘구두’ 및 ‘개선’의 경우에 한한다)에는 별지 제2호 서식의 “정기점검 적합필증”을 해당 전기설비의 배ㆍ분전반에 붙이고 시설개선이 가능한 부분(’전기공사업법 시행령 제5조‘에 의한 경미한 공사를 말한다.)은 시설개선으로, 불가능한 부분은 부적합사항을 안전점검용단말기에 입력하고 통지 또는 구두통보로 각각 처리한다.

가. 부적합 사항 및 개수방법 절차 등 점검기준에 적합하도록 하기 위하여 필요한 조치의 내용

나. 부적합 사항에 대한 조치를 하지 않는 경우 발생할 수 있는 예상 재해와 벌칙내용 등

3. 가로등ㆍ신호등 설비에 대한 정기점검의 결과 처리는 등주단위로 알려야 한다.

② 정기점검의 재점검은 다음 각 호와 같이 처리 한다.

1. 정기점검 결과 부적합 경우에 실시하는 재점검은 부적합 통지를 한 날부터 2개월 이내에 실시한다.

2. 재점검은 정기점검 결과 알린 부적합 사항에 대하여 적합한지 여부를 확인한다.

3. 점검결과 적합한 경우에는 “정기점검필증”을 붙임으로써 통지에 갈음한다.

4. 부적합한 경우에는 이를 이행하지 않는 경우의 조치사항에 대하여 안내하고 제1항제2호가목 및 나목 사항을 기록한 “재점검 부적합통지서”에 입회자의 확인을 받아 서면 또는 전자문서 등으로 알려야 한다.

③ 점검을 실시하기 위하여 방문하였으나 해당 설비의 소유자 또는 점유자의 부재로 인하여 점검을 하지 못한 경우의 처리는 다음 각 호와 같다.

1. 정기점검시 부재의 경우에는 다음 각 목과 같이 처리한다.

가. 방문시 부재인 경우에는 전자고지 또는 안내문을 활용하여 전기안전점검 신청방법을 안내하고 점검 가능한 사항(인입구배선, 개폐기, 차단기, 누설전류 및 접지저항 측정 등)을 점검한다. 다만, 부재로 인한 점검종결 후에라도 소유자 또는 점유자의 점검신청이 있는 경우에는 정기점검에 준하여 실시한다.

나. “가” 목의 규정에도 불구하고 누설전류 측정치가 1㎃이하인 경우 “누설적합”으로 처리하고 끝낸다.

2. 재점검시 부재의 경우에는 다음 각 목과 같이 처리한다.

가. 재점검시 부재인 경우에는 전자고지 또는 방문안내서를 활용하여 정기점검 날짜를 기준하여 3개월 이내에 처리할 수 있도록 2차 방문예정일을 안내한다.

나. 2차 방문 시에도 부재인 경우에는 안전점검용단말기에 부재로 입력하고 점검을 끝낸다. 다만, 점검 종결 후 소유자 또는 점유자의 점검 신청이 있는 경우에는 재점검에 준하여 실시한다.

④ 점검을 실시하기 위하여 방문하였으나 해당 설비의 소유자 또는 점유자가 점검을 거부ㆍ방해 또는 기피하는 경우에는 다음 각 호와 같이 처리한다.

1. 정기점검시 거부ㆍ방해 또는 기피하는 경우에는 법 제52조제2항제2호에 따라 100만원 이하의 과태료(주거용시설은 제외한다)에 처함을 안내 후 2개월 이내 재방문 하고, 2차 방문시에도 거부․방해 또는 기피하는 경우에는 안전점검용단말기에 각 항목별 사유, 시간 등을 입력하여 정기점검을 끝내고 시장․ 군수 또는 구청장에게 통지한다.

2. 재점검시 거부ㆍ방해 또는 기피하는 경우에는 법 제52조제2항제2호에 따라 100만원 이하의 과태료(주거용시설은 제외한다)에 처함을 안내하고 안전점검용단말기에 각 항목별 사유, 시간 등을 입력하여 재점검을 끝내고 시장ㆍ군수 또는 구청장에게 알린다.

3. 점검종결 후 소유자 또는 점유자의 점검신청이 있는 경우에는 정기점검 및 재점검에 준하여 점검을 실시한다.

⑤ 해당 점검대상으로서 현장확인 결과 한전과 전기사용계약의 해지로 인하여 전기공급이 종료된 경우에는 점검을 실시하지 않는다.

⑥ 해당 점검대상으로서 현장확인 결과 다음 각 호의 경우에는 점검을 실시하지 않는다. 다만, 전기안전관리자가 선임되어 있지 않은 경우에는 선임을 안내할 수 있다.

1. 법 제2조제7호에 따른 사업용전기설비

2. 법 제2조제9호에 따른 자가용전기설비

3. 별표 4의 구분 기준에 따른 자가용전기설비

⑦ 재점검 결과 부적합 전기설비에 대한 개선명령 이행 여부는 다음 각 호와 같이 확인한다.

1. 시장ㆍ군수 또는 구청장은 개선명령을 한 경우 개선명령일, 개수기한 등을 안전공사에 알려야 한다.

2. 점검방법은 재점검과 동일하게 처리한다.

3. 점검결과는 관할 시장ㆍ군수 또는 구청장에게 통보한다.

제3장 자가용ㆍ사업용전기설비 검사

제13조(검사대상 및 시기) ① 법 제9조에 따른 사용전검사 대상은 시행규칙 별표 1에 따른 자가용전기설비 공사계획의 인가 및 신고 대상이 되는 것으로 한다. 다만, 구내배전설비 사용전검사 적용 예는 별표 6과 같다.

② 제1항에 의한 사용전검사를 받는 시기는 시행규칙 별표 3과 같다.

③ 전기사업법 제63조에 따른 사용전검사 대상은 전기사업법 시행규칙 별표 5에 따른 사업용전기설비 공사계획의 인가 및 신고 대상이 되는 것으로 한다.

④ 제3항에 의한 사용전검사를 받는 시기는 전기사업법 시행규칙 별표 9와 같다.

⑤ 법 제11조에 따른 정기검사의 대상 및 시기는 시행규칙 별표 4와 같다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 산업통상자원부장관 또는 시도지사가 정기검사의 시기를 따로 정할 수 있다.

1. 상용의 전기설비로서 전력공급의 부족, 재해 또는 긴급사태로 정기검사를 하기 곤란하다고 인정하는 경우

2. 그 밖에 전기재해 예방을 위하여 전기재해가 발생하거나 발생할 우려가 현저하여 긴급히 정기검사가 필요하다고 인정하는 경우

⑥ 산업안전보건법 제44조에 따른 공정안전보고서 또는 고압가스안전관리법 제13조의2에 따른 안전성향상계획서를 제출하거나 갖춰 둔 자의 고압 이상의 수전설비 및 용량 75킬로와트 이상의 자가용 비상용 예비발전설비의 검사 시기는 4년 이내로 한다.

⑦ 자가용전기설비 소유자 또는 점유자는 필요하다고 인정되는 경우에는 제5항에 따른 검사시기 전에 정기검사를 받을 수 있다. 이 경우 검사를 받은 전기설비의 다음 검사 시기는 해당 검사일을 기준으로 시행규칙 별표 4에 따라 정한다.

⑧ 무정전검사의 대상은 검사기관이 검사인력 및 장비 등을 고려하여 전기설비 용량, 종류에 따라 단계적으로 정할 수 있다. 다만, 전기저장장치 중 1년 주기 정기검사 대상은 연속하여 2회를 초과하지 않는 범위에서, 2년 주기 정기검사 대상은 연속하여 1회를 초과하지 않는 범위에서 ESS 안전정보시스템을 활용하여 무정전 온라인 정기검사를 실시할 수 있다.

⑨ 발전설비의 검사는 발전설비의 가동정지 기간 중에 하며, 설비 고장 등 검사시기 조정 사유 발생 시 정기검사 연기신청서(별지 제7호 서식)를 제출하고, 검사기관과 협의하여 2개월 이내의 범위에서 검사시기를 조정할 수 있다.

⑩ 법 제11조 및 시행규칙 제8조 별표 4(제1호 (8))에 따른 구역전기사업자의 송전ㆍ변전ㆍ배전설비 무정전검사 대상은 검사기관이 전력계통의 운전상황 등을 고려하여 정할 수 있다.

⑪ 시행규칙 별표 3 및 전기사업법 시행규칙 별표 9에 따른 연료전지발전설비의 제품출하전 검사는 공장(제조시설)품질과 제품을 대상으로 하며, 검사방법은 별표 10에 따른다.

⑫ 산지 등 경사지에 설치된 태양광발전설비의 정기검사 시기는 해당연도 우기철 이전(6월)에 실시할 수 있다.

제14조 (검사항목) 자가용 전기설비의 검사항목은 별표 7, 사업용전기설비의 검사항목은 별표 9와 같다. 다만, 따로 지정한 검사항목은 무정전 검사를 적용할 수 있다.

제15조(검사안내) ① 안전공사는 법 제8조에 따른 자가용전기설비의 공사계획 인가서, 신고서 접수 또는 신고확인증을 교부할 때 사용전검사의 검사신청방법, 검사수수료, 기타 검사에 필요한 사항 등을 신고인에게 안내하여야 한다.

② 안전공사는 연간 정기검사계획에 따라 정기검사 대상이 되는 전기설비에 대하여 매년 1월 또는 검사예정월 2개월 전에 검사신청방법, 검사수수료, 검사기간이 지날 경우의 행정처분 사항, 그 밖에 검사에 필요한 사항 등을 소유자 또는 점유자에게 안내하여야 한다.

제16조(검사신청) ① 전기설비의 검사를 받으려는 자(이하 “신청인”이라 한다)는 안전공사에 검사희망일 7일전까지 사용전검사(시행규칙 별지 제4호 서식 또는 전자문서, 전기사업법 시행규칙 28호 서식) 또는 정기검사(시행규칙 별지 제6호 서식 또는 전자문서, 무정전검사를 받으려는 자는 별도 표기)를 신청하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 사용전검사는 안전공사와 협의 시, 신청 후 7일 이내에도 검사를 받을 수 있다.

1. 용량 1,000 킬로와트 미만의 전기수용설비 및 용량 500 킬로와트 미만의 비상용예비발전설비의 설치공사(증설공사를 포함한다)

2. 수리 또는 대체공사

3. 임시전력 설치공사

② 제1항에 따른 정기검사를 신청할 때 연속운전허용출력으로 검사를 받고자 하는 경우는 발전설비의 “안전성 검증에 관한 기술검토자료”를 제출하여야 한다. 다만, 정격출력이거나 전회 검사출력 이하로 검사를 받고자 하는 경우는 그러하지 아니한다.

③ 저압 자가용전기설비의 설치공사(증설공사 포함)는 법 제8조제3항에 따른 사용전검사 신청으로 공사계획신고를 갈음할 수 있다. 다만, 시행규칙 제3조제2항에 따라 전기저장장치는 제외한다.

④ 공사계획에 의한 전기설비의 일부가 완성되어 그 일부를 사용하고자 할 때에는 다음과 같이 구분하여 부분검사를 신청할 수 있다.

1. 변압기 뱅크별로 설비가 구분되는 경우

2. 건축물의 동별, 층별 등으로 부분적인 구획이 가능한 경우

3. 접지공사가 완료된 경우

4. 시행규칙 별표 3 또는 전기사업법 시행규칙 별표 9에서 정한 공사가 완료된 경우

⑤ 신청인은 검사를 실시하기 어려운 사유가 발생하여 예정된 검사일에 검사를 받을 수 없게 된 경우에는 서면 또는 유선 등으로 안전공사와 협의하여 검사일정을 변경할 수 있다.

⑥ 신청인은 검사를 신청할 때 시행규칙 제44조에 따른 산업통상자원부장관이 승인한 검사수수료를 안전공사에 납부하여야 한다.

⑦ 검사신청인의 요청에 의해 수입검사를 실시하는 경우에 항공료 및 체제비 등 소요 경비는 신청인이 부담한다.

제17조(검사실시전 준비 사항) 검사자는 검사를 실시하기 전에 다음 각 호의 사항을 신청인에게 안내하여 검사가 원활하게 실시될 수 있도록 한다.

1. 전기안전관리자의 입회

2. 사용전검사의 경우에는 시공관리책임자(공사 공정별로 공사업체가 다른 경우에는 각각의 공사업체의 시공관리책임자) 및 감리원 입회

3. 고압 이상 전기기계ㆍ기구는 별표 8에 따른 시험성적서, 기술규격서(설계서, 계약서, 도면 등) 및 주요 설비 수리내역 등 해당 검사에 필요한 서류의 준비

4. 별표 7 또는 별표 9에 따른 수검자 준비자료

5. 발전설비의 정기검사 시 성적서 등 제출된 서류는 발행 6개월(구역전기사업자의 송전・변전・배전설비의 경우 1년)이내인 것을 준비한다.

제18조(검사전ㆍ후 회의실시) 검사자는 검사를 실시하기 전이나 검사를 실시한 후에 신청인 및 전기안전관리자 등 검사입회자에게 다음 각 호의 사항을 설명하고 확인하기 위해서 회의를 실시할 수 있다.

1. 검사의 목적과 내용

2. 작업 안전수칙

3. 검사의 절차 및 방법

4. 검사에 필요한 기술자료 검토 및 확인

5. 검사 결과 부적합 사항의 조치내용 및 개수방법ㆍ기술적인 조언 및 권고

6. 준공표지판 설치

7. 안전과 품질에 영향을 줄 수 있는 사항에 위반 또는 미달될 시에는 전기설비 검사결과지적서(별지 제8호 서식) 발행

8. 압력용기 명판 설치 안내

제19조(검사실시) ① 검사자는 공사계획인가 또는 신고된 도면을 기준으로 검사범위를 확인하고 검사항목 및 검사기준에 따라 검사를 실시한다. 다만, 중요기기의 절연내력시험에 대하여는 전기설비 설치자가 제출 또는 비치하고 있는 공인시험기관의 증명으로 검사를 갈음 할 수 있다.

② 검사자는 고압 이상 전기기계ㆍ기구에 대하여 별표 8에 따른 시험성적서를 확인하여야 하며, 고정 설치된 저압 전기기계ㆍ기구 중 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 적용을 받는 품목은 KC인증서(인증마크)를 확인하고 「산업표준화법」에 의한 KS표준에 적합하도록 규정된 품목은 KS인증서(인증마크)를 확인한다. 다만, 한국산업표준(KS)에 기준ㆍ규격ㆍ요건 등의 미비로 KS인증을 취득할 수 없는 경우에는 KS표준과 같은 수준 이상의 국제표준에 의한 성적서(인증서) 또는 제조사 시험성적서를 확인한다.

③ 구내배전설비의 사용전검사는 공사계획인가 또는 신고된 설계도서와 동일하게 시공되어 있어야 한다. 다만, 다음의 경우는 그러하지 아니하다.

1. 전등시설은 배선기구까지 시공이 완료되었을 경우에는 조명기구 부착과 관계 없이 검사할 수 있다.

2. 동력시설은 현장조작개폐기까지 완료되었을 경우 검사할 수 있으며, 이때에 기계기구(모터 등)가 미설치 되었을 경우는 검사확인증 발행 시 안전상 필요한 사항을 기록하고 알린다.

④ 그 밖에 검사에 관한 세부사항은 제25조에서 정한 기준에 따른다.

⑤ 무정전검사에서 확인하지 못하는 사항은 해당 법정 검사시기 또는 무정전검사 실시월 앞뒤 2월 이내에 확인하여 검사를 마친다. 다만, 전기사용상황을 볼 때 정전할 수 없는 특별한 사유가 인정되는 경우에는 정기검사 신청서와 전기설비 정전계획서(Overhaul 등)를 제출받아 전체 검사기간이 1년을 초과하지 않는 범위에서 연장할 수 있다.

제20조(부분검사 실시) ① 제16조제4항에 의한 부분검사는 검사신청 부분에 대하여 검사를 실시하여야 한다.

② 검사자는 검사완료 후 검사범위를 명확히 설명하고, 다음 각 호의 사항을 신청인에게 안내하여야 한다.

1. 검사확인증(시행규칙 별지 제5호 서식) 또는 검사실시확인서(별지 제3호 서식) 발행 시 나머지 검사대상 부분에 대하여 서면으로 안내

2. 검사를 받지 않고 사용할 경우 법 또는 전기사업법 위반으로 처벌 받게 됨을 안내

제21조(검사의 결과 처리) ① 검사자는 검사결과를 합격, 부분합격, 합격(요주의), 불합격 및 임시사용으로 판정하다. 다만, 제19조제2항에 따른 시험성적서를 제시하지 않거나 확인이 불가한 경우에는 판정을 유보할 수 있다.

1. 전기설비의 검사 결과 적합할 경우 “합격” 또는 “부분합격”으로 판정한다.

2. 무정전검사 결과 요주의할 경우 “합격(요주의)”으로 판정하며 요주의 사항은 정밀점검 또는 정전 후 점검을 통하여 이상 유무를 확인하여야 하고 이를 이행하지 않은 경우에는 차기검사에서 무정전검사를 신청할 수 없다.

3. 전기설비의 검사 결과가 검사기준에 적합하지 아니할 경우 “불합격”으로 판정하고 전기설비시정요구서를 발행하며, 재검사를 신청하도록 다음 각 목과 같이 안내한다.

가. 사용전검사 재검사 기간은 검사일 다음날부터 15일 이내로 한다. 다만, 사업용전기설비의 경우 설비의 제작·수리 등이 필요한 기간을 고려하여 수검자와 협의로 정할 수 있다.

나. 정기검사 재검사 기간은 검사일 다음날부터 3개월 이내로 한다.

다. 제1호 및 제2호의 재검사기간 끝나는 날이 공휴일인 경우에는 그 다음날로 한다.

4. 법 제10조에 따라 임시사용을 희망할 경우에는 검사자가 그 허용사유ㆍ사용기간ㆍ사용범위 등을 신청인에게 통지(시행규칙 별지 제5호 서식)  하여야 하며, 임시사용 기간 및 허용방법은 다음 각 목과 같다.

가. 사용기간은 3개월 이내로 한다. 다만, 임시사용 기간 내에 임시사용의 사유를 해소 할 수 없는 특별한 사유가 있다고 인정되는 경우에는 전체 임시사용기간이 1년을 초과하지 않는 범위 내에서 임시사용기간을 연장할 수 있다.

나. 임시사용의 허용기준은 시행규칙 제7조 또는 전기사업법 시행규칙 제31조의2에 따라 다음과 같이 처리한다.

(1) 발전기의 출력이 인가를 받거나 신고한 출력보다 낮으나 사용상 안전에 지장이 없다고 인정되는 경우

(2) 송전ㆍ수전에 직접적인 관련이 없는 보호울타리 등이 시공되지 아니한 상태이나 사람이 접근할 수 없도록 안전조치를 한 경우

(3) 공사계획을 인가받거나 신고한 전기설비중 교대성ㆍ예비성 설비 또는 비상용 예비발전기가 완공되지 아니한 상태이나 주된 설비가 전기의 사용상이나 안전에 지장이 없다고 인정되는 경우

(4) 일시적으로 전기설비를 사용해도 안전상 지장이 없다고 인정되는 경우로서 긴급한 사용이 불가피한 경우

② 검사자는 검사결과에 따른 검사실시확인서(별지 제3호 서식) 또는 전기설비검사서(별지 제6호 서식)를 현장에서 발부한다.

제22조(검사 결과의 통지)① 안전공사는 검사 완료일 또는 검사공정별 완료일로부터 5일 이내에 검사확인증(시행규칙 별지 제5호 서식 또는 전기사업법 시행규칙 별지 제29호 서식)을 신청인에게 서면 또는 전산으로 알려야 하며 무정전검사 결과 합격(요주의)의 경우에는 그 내용 및 조치사항을 함께 알린다. 다만, 검사결과 불합격일 경우에는 다음과 같이 처리한다.

1. 불합격 내용ㆍ사유 및 재검사기한을 기록하고 알려야 한다.

2. 검사종료 후 2일 이내에 재검사를 신청하는 경우에는 제1호의 통지사항을 생략할 수 있다.

② 제1항에 의한 발전설비에 대한 최종 사용전검사의 경우에는 검사확인증의 검사설비란에 정격출력을, 정기검사는 정격출력 또는 연속운전허용출력을 명시한다. 다만, 복합화력설비의 경우에는 설계외기온도에 따른 보정출력을 명시한다.

제23조(재검사) ① 검사결과 불합격된 전기설비는 제21조제1항제3호에 따라 기한내에 재검사를 받아야 하며, 재검사 신청은 검사 신청서만 접수하여 전회 검사에서 불합격한 부분을 검사한다.

② 사용전검사 재검사 결과 불합격 처리된 경우에는 공사업체의 주된 영업소의 소재지를 관할하는 시ㆍ도지사에게 전기설비부실 시공업체(별지 제5호 서식)로 보고한다.

③ 정기검사 재검사 결과 불합격 처리된 경우에는 그 내용을 해당 행정관청에 보고한다.

제24조(그 밖의 사항) ① 안전공사는 검사 수행과정에서 보완된 시정 및 조치사항을 정리하여 신청인에게 필요한 정보를 제공할 수 있다.

② 전기설비 휴지(전기사용계약 해지) 후 재사용시 전기공급 방법은 다음 각 호를 따른다.

1. 휴지기간 1년 이하인 경우는 한전의 간이점검 후 전기공급

2. 휴지기간 1년 초과인 경우는 전기공급 요청일부터 30일 이내에 발급한 안전공사의 정기검사 확인증 확인 후 전기 공급

③ 안전공사는 사용전검사 또는 정기검사를 받지 않고 전기설비를 사용하거나 제19조제5항에 따른 확인을 받지 않고 전기설비를 사용하는 경우에는 해당 행정관청에 보고한다.

④ 전기저장장치 사업장은 안전공사가 정하는 절차와 방법에 따라 운영정보를 안전공사에 제공해야 한다.

⑤ 안전공사는 검사ㆍ점검업무에 필요한 전기설비 정보를 한전 등에 요청할 수 있으며, 요청을 받은 기관은 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.

제4장 보칙

제25조(세부 운영사항) ① 검사기관의 장 또는 점검기관의 장은 검사‧점검 업무수행에 필요한 세부기준을 정할 수 있다. 이 경우 기술기준 등과 정합성 및 객관성 유지를 위하여 전기안전위원회(이하 “위원회”라 한다.)를 운영하여야 한다.

② 제1항에 따른 위원회의 구성ㆍ운영 등에 필요한 세부사항은 검사기관의 장 또는 점검기관의 장이 따로 정하며, 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의ㆍ의결할 수 있다.

1. 세부 검사ㆍ점검기준의 제ㆍ개정

2. 검사ㆍ점검 결과에 대한 이의신청

③ 검사기관 또는 점검기관의 장은 제2항제1호에 따라 제ㆍ개정된 세부 검사ㆍ점검기준을 법 제38조에 따른 전기안전종합정보시스템 또는 검사기관 또는 점검기관의 인터넷 홈페이지에 공고하여야 한다.

④ 점검기관의 장이 제1항에 따른 사용전점검의 세부기준을 정하기 어려운 경우 제2항에 따라 정한 규정을 준용할 수 있다.

제26조(검사ㆍ점검 결과에 대한 이의신청) ① 수검자가 검사기관 또는 점검기관으로부터 통보받은 전기설비 검사ㆍ점검 결과에 대해 이의신청을 하려는 경우에는 검사ㆍ점검 결과를 통보받은 날부터 15일 이내에 별지 제9호 서식의 이의 신청서를 검사기관 또는 점검기관에게 서면으로 신청해야 하며, 이의신청은 1회에 한한다.

② 제1항에 따른 이의 신청서가 접수된 경우, 검사기관 또는 점검기관의 장은 이의 신청서와 관련 자료를 검토하여 이의 신청서를 접수 받은 날부터 15일 이내에 검토 결과(사유 포함)를 신청인에게 서면으로 알려야 한다. 다만, 이의신청 사유가 객관성과 신뢰성이 결여되어 있다고 인정한 때에는 그 사유를 구체적으로 밝혀 반려할 수 있다.

③ 제2항에 따른 이의신청 검토 결과 심의가 필요하다고 인정한 때에는 위원회 회의에 부쳐야 한다. 이 경우 위원회의 운영 등에 관하여는 제25조의 규정을 준용한다.

제27조(재검토기한) 산업통상자원부장관은「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2021년 4월 ○일 기준으로 3년마다(매 3년이 되는 해의 1월 1일전까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부    칙

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날로부터 시행한다. 다만, 다음 각호의 시행일은 별도로 한다.

1. 별표 9 Ⅰ- 6 태양광발전설비 제13호 부터 제15호 까지의 세부검사항목과 수검자준비자료는 2022년 1월 1일 이후 공사계획인가(신고) 접수분부터 시행한다.

2. 별표 9 Ⅰ- 7 100kW 초과 연료전지발전설비의 제품 출하전 검사에 관한 세부검사항목과 수검자준비자료는 2022년 4월 1일 이후 제품 출하분부터 시행한다.

3. 별표 9 Ⅱ- 6 태양광발전설비 종합검사의 제3호의 세부검사항목과 수검자준비자료는 2021년 9월 1일 정기검사신청분부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행일 이전에 공사계획인가를 받았거나 공사계획신고를 한 전기설비(변경인가·신고를 포함한다)는 종전 자가용전기설비 검사업무 처리규정(산업통상자원부 훈령 제192호, 2020.7.20.) 또는 사업용전기설비 검사업무 처리규정(산업통상자원부 훈령 제191호, 2020.7.20.)을 따른다.

제3조(종전 훈령의 폐지) 다음 각호의 종전 훈령은 이를 폐지한다.

1. 일반용전기설비 점검업무 처리규정(산업통상자원부 훈령 제180호, 2020.3.17.)

2. 자가용전기설비 검사업무 처리규정(산업통상자원부 훈령 제192호, 2020.7.20.)

3. 사업용전기설비 검사업무 처리규정(산업통상자원부 훈령 제191호, 2020.7.20.)

[별표 1]

단선결선도 작성 예시도

주배전반(1층)

수용가명 : ○○○○○

작성일  :  200○년○월○일

작성자 : ○  ○  ○  (인)

주배전반(위치) : 상단에 표기

3Φ4W

380/220V

25kW

CV22㎟

W h

공급방식, 전압,계약전력

개폐기류 : 유형, 극수, 용량

약호 표기

CV14㎟

MCCB 4P 100A

MCCB 4P 50A

MCCB4P50A

별관

펌프실

CV8㎟

IV8㎟

MCCB2P30A

2층

IV1.6㎟

IV5.5㎟

숙직실

IV2.0㎟

IV5.5㎟

ELB 2P 20A

복도전열

IV1.6㎟

복도전등

IV2.0㎟

ELB 2P 20A

ELB 2P 20A

교무실

교실전열

예비

교실전등

IV2.0㎟

ELB 2P 20A

ELB 2P 20A

N

분전반 설치위치

숙직실

IV5.5

펌프실

CV8㎟

MCCB

2P 30A

ELB

3P 50A

MCCB

4P 50A

ELB

2P20A

ELB

2P20A

ELB

2P20A

TR3kVA

220/110V

IV5.5㎟

IV8㎟

27A

27A

25A

IV2.0㎟

IV2.0㎟

IV2.0㎟

IV2.0㎟

IV8㎟

IV8㎟

IV8㎟

전동기

복사기

숙직실

외등

식당

보일러

배수모터

급수모터

각 분기회로별 사용장소

⊙ 접지시스템 구분 :

⊙ 접지시설 설비명 :

※ 상기 이외 기타 기호는 전기관계법규(KS C 0301-1990, 내선규정 등)의 표준기호에 따른다.

ELB

3P 50A

ELB

3P 50A

ELB

2P20A

MCCB 3P 30A

ELB 2P 20A

약 호 표 기

□ 개폐기 ․ 차단기 표기방법

ㅇ 차단기 종류, 극수, 프레임크기, 정격전류, 정격감도전류 등 순으로 표기

※ 프레임크기, 정격감도전류 ⇒ 생략가능

예1) 배선용 차단기

MCCB 2P 50AF 20AT ⇒MCCB 2P 20A

MCCB 3P 100AF 50AT ⇒MCCB 3P 50A

MCCB 4P 220AF 100AT ⇒MCCB 4P 100A

예2) 누전차단기

ELB 2P 50AF 20AT ⇒ ELB 2P 20A

ELB 3P 100AF 50AT ⇒ ELB 3P 50A

예3) 커버나이프 스위치

CKS 2P 20A ⇒ CKS 2P 20A(f : 10A)

CKS 3P 30A ⇒ CKS 3P 30A(f : 20A)

□ 기타

ㅇ Wh : 적산전력계(전기계량기)

ㅇ MC : 전자접촉기(M/g s/w)

ㅇ 전선

- IV2.5㎟ : 600V 비닐절연전선 2.5㎟

- CV16㎟ : 600V 가교폴리에틸렌 절연비닐시스 케이블 16㎟

- 전선수 : 빗금으로 표기[(2가닥 : //), (3가닥 : ///), (4가닥 : ////)]

ㅇ TR 3kVA 220/110V : 변압기(Transformer) ⇒ (강압기 용량 : 3kVA)

ㅇ 3Φ4W 380/220V : 수전방식 3상 4선식, 전압 380/220V

ㅇ 상기 이외 기타 기호는 전기관계법규 등의 표준기호에 의한다.

[별표 2]
일반용전기설비 사용전점검(정기점검) 항목
점검항목	세 부 점 검 내 용	비 고 (부적합내용, 특기사항기재)
절연저항	о 절연저항 1.0 MΩ 이상 - 정전 불가 시 누설전류 1 mA 이하 о 다만, 2020.12.31.이전의 전기설비는 절연저항 0.2 MΩ 이상
인입구배선 및 옥내(옥외・옥측)배선	о 전선 상별 색상 - L1(갈색), L2(흑색), L3(회색), N(청색), PE(녹-노란색) о 배선공사방법의 적정 여부 - 합성수지관, 금속관공사, 케이블공사, 애자사용공사, 버스덕트공사 о 가공 및 지중전선로 시설의 적정 여부 о 규격전선 사용 및 전선피복 손상 여부 о 구내인입・옥측・옥상・옥내 전선로의 적정 여부
누전차단기	о 누전차단기의 시설
개폐기・차단기	о 과전류에 대한 보호 - 과부하전류 및 단락전류에 대한 보호 - 저압전로 중의 개폐기 및 과전류차단기의 시설 - 개폐기설치위치 적합여부 - 개폐기열화 및 손상여부 - 정격퓨즈 사용여부 - 개폐기 결선상태 - 다선식전로의 각극 개폐장치여부 о 전선용량 및 허용전류 적정 여부 - KS C IEC 60364-5-52 부속서 A와 B를 참조하여 표에서 선정된 적절한 값
접지시스템	о 감전에 대한 보호 - 계통별 전원의 자동차단에 의한 보호대책 (TN계통, TT계통(누전차단기 보호), TT계통(과전류차단기 보호)) о 접지시스템 및 접지저항 값 - 인체감전보호 및 전기설비의 기계적 요구 값 이하 о 접지극 시설, 접지도체 및 보호도체 단면적 о 통합접지시 요구사항 о 기계기구의 철대 및 외함의 접지 о 감전보호용 등전위본딩
기 타 점검사항	기타 기술기준에 부적합 사항
비고 : 적외선 열화상 카메라를 사용하여 전선, 누전차단기, 개폐기(차단기)의 열화여부를 점검할 수 있고, 점검결과를 구두통보 할 수 있다.

[별표3]

정기점검 부적합 전기설비 처리방법

1. 절연저항

부  적  합  내  용

처리방법

근거규정

통지

구두

개선

가. 주회로 및 각 분기회로의 절연저항이 기준값에 미달하는 경우

◦ 절연저항 기준값

전로의 사용전압(V)	DC 시험전압(V)	절연저항(MΩ)
SELV 및 PELV	250	0.5
FELV, 500V 이하	500	1.0
500V 초과	1,000	1.0

- 정전 불가 시 누설전류 1 mA 초과

다만, 2020년 12월 31일 이전 건축법 제11조(건축허가), 제14조(건축신고), 주택법 제15조(사업계획의 승인)에 따라 건축 허가, 신고, 사업승인을 받은 것은 아래 표의 기준을 적용한다.

전로의 사용전압의 구분		절연 저항치
400V 미만	대지전압(접지식 전로는 전선과 대지간의 전압, 비접지식 전로는 전선간의 전압을 말한다. 이하 같다)이 150V 이하인 경우	0.1MΩ
	대지전압이 150V를 넘고 300V 이하인 경우	0.2MΩ
	대지전압이 300V를 넘고 400V 이하인 경우	0.3MΩ
400V 이상		0.4MΩ

○

[기]5,27,52

[K]131,132

나. 다음의 경우에는 절연저항 측정을 생략할 수 있다.

◦ 인입선접속점에서 최초의 인입구장치 까지

◦ 가공방식 저압 옥외조명시설에 단극개폐기(점멸기)

설치시

다. 전기기계기구의 절연저항이 기준값에 미달하는 경우

○

비고 : 근거규정의 “[기]”는 전기설비기술기준, “[K]”는 KEC(한국전기설비규정)을 의미한다.

2. 인입구배선 및 옥내(옥외·옥측) 배선

부  적  합  내  용

처리방법

근거규정

통지

구두

개선

가. 전선 상별 색상

1) L1(갈색), L2(흑색), L3(회색), N(청색), PE(녹-노란색)

◦ 2022.1.1.이후

○

[K]121.2

2) 종단 및 연결지점의 색상 식별(도색, 밴드, 색테이프 등)

◦ 2022.1.1.이후

○

나. 배선 공사방법의 적정여부

1) 합성수지관, 금속관공사, 케이블공사, 애자사용공사, 버스덕트공사 이외 방법으로 시공했을 경우

○

[K]221.2

2) 지중전선 매설방법 미준수

※ 매설전 깊이를 확인할 수 있는 사진을 제출 받아 확인할 수 있다.

○

[기]38

[K]223

[K]334.1, 2

3) 전선길이, 지지점, 이격거리 초과 등  공사방법 미   준수 (전선상호, 조영재, 지지점 등)

○

[기] 37

[K]232.11,12

[K]232.41,51

4) 지지물(애자) 이탈 및 벽관통 부분의 전선관 삽입 여부 등

○

[K]232.56

다. 가공배선, 임시배선의 시설방법 미 준수

○

라. 규격전선 사용여부

1) 단면적 2.5㎟ 미만의 전선 사용시

○

[K]221.1.1

2) 절연전선, 케이블 이외 전선사용

○

마. 전선 접속 상태 및 피복손상여부

1) 중도에 접속점(전선연결)있는 경우

○

[K]232.11

[K]232.12

2) 접속점 전선노출 및 피복손상시

○

○

바. 저압 옥내배선의 사용전선

[K]231.3

[K]241.14

1) 단면적 2.5㎟ 미만의 연동선사용

(단면적 1㎟미만 M I케이블 사용 포함)

2) 전광표시장치 기타 이화 유사한 장치 또는 제어회로 등의 배선으로 1.5mm2 미만의 연동선 사용

○

○

사. 전선 및 배선기구 손상

1) 절연전선 사용개소의 전선피복 손상

○

○

[기]50, 51

2) 전선노후, 열화 및 피복손상이 심할 경우

○

3) 기계기구, 배선기구, 접속기 등의 손상

○

[K]123

4) 주택에 접지극부 콘센트 미시설

[K]234.5

◦ 2003.12.31.이전

◦ 2004.1.1.이후

○

○

아. 비닐코드배선

1) 간선으로 시설사용

○

2)  백열전등, 전열, 냉방장치에 사용

○

3) 콘센트 5개회로 이상사용(난잡배선)

○

4) 가공배선으로 연결사용

○

ㅇ 동일구내(이동전선 사용 포함)

○

ㅇ 동일구내 이외의 장소

○

5) 쇼윈도우, 쇼케이스 배선으로 0.75㎟(0.18×30) 미만의 비닐코드배선 사용

○

자. 기타 기술기준에 부적합한 경우

[기]39

[K]221.1.1

[K]221.1.2

인입선, 연접인입선 공사방법 부적정 등

○

비고 : 근거규정의 “[기]”는 전기설비기술기준, “[K]”는 KEC(한국전기설비규정)을 의미한다.

3. 누전차단기(ELB) 점검

부  적  합  내  용

처리방법

근거규정

통지

구두

개선

가. 미설치 또는 설치상태

[K]231.6

[기]14,57

[K]211.2.4

[K]234.10

[K]234.11

[K]234.14

[K]234.15

[K]235.1

[K]235.5

[K]241.5

[K]241.14

[K]241.15

[K]242.5

[K]242.10

1) 대지전압 150V를 넘고 300V 이하인 주택의 인입구(인체감전보호용)

○

○

2) 대지전압 150V이하 주택에 설치된 누전차단기의 동작상태 불량

○

○

3) 금속제 외함을 갖는 사용전압 50V를 넘는 저압의 기계기구를 사람이 쉽게  접촉할 우려가 있는 곳에 전기를 공급하는 전로

○

○

4) 특수설비에 공급하는 전로

◦ 화약류저장소,  가로등(보안등),  교통신호등, 전기

온돌,  전기온상,  풀용수중  조명등,  의료실의 전원회로, 임시배선 등

○

5) 옥측 또는 옥외에 시설하는 콘센트설비

○

6) 욕실 등에 시설하는 콘센트회로에 인체 감전 보호용 누전차단기(정격감도전류 15mA 이하, 동작시간 0.03초 이하) 미설치

◦ 2003.12.31.이전

◦ 2004.1.1.이후

○

○

7) 일반인이 접촉할 우려가 있는 장소의 주택용 누전차단기 미시설

ㅇ 세대내 분전반 및 이와 유사한 장소(주택, 준주택 및 숙박시설)

- 주택 : 단독주택, 공동주택

- 준주택 : 기숙사, 고시원, 노인복지주택, 오피스텔

◦ 2016.12.31.이전

◦ 2017.1.1.이후

- 숙박시설 : 호텔, 모텔, 여인숙, 민박, 자연휴양림, 청소년수련시설, 외국인관광 도시민박, 한옥체험업용 시설

◦ 고시 시행일 이전

◦ 고시 시행일 이후

○

○

○

○

나. 누전차단기가 인입개폐기를 겸하는

경우로서 과전류 보호기능이 없는 것(지락전용E)

○

다. 누전차단기 설치로 공공의 안전확보에 지장을      줄 우려가 있는 곳(비상용조명, 비상용승강기,      유도등, 철도용신호장치 등)은 누전경보장치 설치

○

라. 권장 수명연한(제조일로부터 15년) 초과시

○

○

비고 : 근거규정의 “[기]”는 전기설비기술기준, “[K]”는 KEC(한국전기설비규정)을 의미한다.

4. 개폐기ㆍ차단기 점검

부  적  합  내  용

처리방법

근거규정

통지

구두

개선

가. 주개폐기(과전류 차단기 포함)

1) 인입구개폐기 미시설

(단락 과부하 겸용 ELB 시설시 제외)

○

○

[기] 13,56

[K]212.6.2

2) 주개폐기 미시설(집합시설하는 경우)

ㅇ 분기개폐기수 6개 초과시

ㅇ 분기개폐기수 6개 이하시

○

○

○

나. 분기개폐기

[K]212.4.2

1) 미시설 단, 다른 분기회로 또는 콘센트 접속이 없고 단락보호가 이루어지는 경우 제외

○

2) 다른 분기회로 또는 콘센트 접속이 없고 단락위험과 화재 및 인체에 대한 위험성이 최소화된 경우 3m 이내

○

다. 전용 분기개폐기

1) 정격소비전력 3kW이상 전기기계기구에 전용 개폐기 미시설

○

○

[K]231.6

2) 방전등(형광등 제외), 네온방전등, 연쇄노점, 전식 애드벌룬

○

[K]235.5

라. 다선식 전로(1Φ3W, 3Φ4W)

1) 인입전원측 각극마다 개폐장치 미시설

○

[K]341.9

[K]212.6.2

2) 중성선에 퓨즈(과전류차단기) 삽입

○

○

[K]341.11

마. 개폐기 및 차단기 상태

1) 용량부족, 접촉불량으로 과열 및 손상정도가 극심한 것

○

○

[K]212.4

2) 개폐기, 차단기 및 퓨즈 용량과다

○

○

3) 권장 수명연한(제조일로부터 15년) 초과시

○

○

바. 결선상태 (조치 가능시 현장보수)

1) 개폐기 오결선

2) 개폐기 역부착

○

○

○

○

사. 배․분전반 상태

1) 설치위치 부적정 (고위치, 장애물 등으로 점검 측정 불가능)

○

[K]212.6.2

[K]235.1

◦ 가로등, 보안등, CCTV, 통신설비 등의 전기설비로서 고위치, 장애물 등으로 점검이 불가능한 상태

○

2) 공통접지단자, 러그, 터미널, 부스바 등 노후 및 접속상태 불량 등

○

○

아. 일반인이 접촉할 우려가 있는 장소의 주택용 차단기 미시설

◦ 세대내 분전반 및 이와 유사한 장소(주택, 준주택 및 숙박시설)

- 주택 : 단독주택, 공동주택

- 준주택 : 기숙사, 고시원, 노인복지주택, 오피스텔

◦ 2016.12.31. 이전

◦ 2017.1.1. 이후

- 숙박시설 : 호텔, 모텔, 여인숙, 민박, 자연휴양림, 청소년수련시설, 외국인관광 도시민박, 한옥체험업용 시설

◦ 고시 시행일 이전

◦ 고시 시행일 이후

○

○

○

○

[K]212.3.4

자. 주택용분전반이 은폐된 장소(신발장, 옷장 등)에 시설

◦ 2018.3.8. 이전

◦ 2018.3.9. 이후

○

○

[K]232.84

비고 : 근거규정의 “[기]”는 전기설비기술기준, “[K]”는 KEC(한국전기설비규정)을 의미한다.

5. 접지시스템

부  적  합  내  용

처리방법

근거규정

통지

구두

개선

가. 접지저항 기준치 초과 및 미 시설

1) 금속제 배ㆍ분전반 및 금속관 공사의 금속관

○

[기]6

2) 습기 많은 장소의 전기기계기구 철대 및 외함

(전용의 인체감전보호용 ELB 설치 및 건조한

장소에 시설할 경우 제외)

○

[K]142.7

가)가정용(냉장고, 에어컨, 세탁기 등)

○

나)농사용(양수기, 절초기, 착유기, 건조기 등)

- 이동식(전원플러그 연결방식)

○

○

다)업무용(에어컨, 대형냉장고, 전기드릴, 전동기,

용접기, 의료기 등)

○

3) 주택의 옥내전로에 접지극이 있는 콘센트 사용

및 접지시설 시공여부

○

[K]234.5

ㅇ욕실 등 인체가 물에 젖어있는 상태에서 물을

사용하는 장소에 시설하는 방적형 콘센트사용 및

접지시설 여부 또는 인체감전보호용 누전차단기

(정격감도전류 15mA 이하, 동작시간 0.03초 이하)

가 부착된 콘센트 시설여부

○

[K]234.5

4)기타 접지시설이 요구되는 개소

가) 네온변압기 외함

나) 접지극부 콘센트

다) 가로등주내 컨버터 등

○

[K]234.12.5

[K]234.5

나. 접지시설상태

1) 접지선 규격 미달

○

[K]142

2) 접지극(동판, 동봉 등) 규격 미달

○

3) 시공방법 부적정

○

비고 : 근거규정의 “[기]”는 전기설비기술기준, “[K]”는 KEC(한국전기설비규정)을 의미한다.

6. 기타

접지대상 시설장소 및 조건

접지

근거규정

시설

생략

①  대지전압 150V이하인 기계기구 시설

[K]142.7

◦ 건조한 장소

○

◦ 습기 및 물기있는 장소

○

② 저압용의 기계기구를 건조한 목재의 마루 기타 이와 유사한 절연성 물건 위에서 취급하도록 시설하는 경우

○

ㅇ 페인트, 바니쉬, 라카 등을 표면에 칠한 경우

※ APT, 주택의 타일 또는 점포, 사무실의 아스타일, 모노륨 등은 절연성 물질로 본다

○

③  저압용의 기계기구를 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 목주 기타 이와 유사한 것의 위에 시설하는 경우

○

④  철대 또는 외함의 주위에 적당한 절연대를 설치하는 경우

○

⑤ 전기용품 및 생활용품 안전관리법의 적용을 받는 이중절연구조로 되어 있는 기계기구를 시설하는 경우

○

⑥  저압용 (삭제)기계기구에 전기를 공급하는 전로의 전원측에 절연변압기(2차 전압이 300 V 이하이며, 정격용량이 3 kVA 이하인 것에 한한다)를 시설하고 또한 그 절연변압기의 부하측 전로를 접지하지 않은 경우

○

⑦  물기 있는 장소 이외의 장소에 시설하는 저압용의 개별 기계기구에 전기를 공급하는 전로에 전기용품 및 생활용품 안전관리법의 적용을 받는 인체감전보호용 누전차단기(정격감도전류가 30 mA 이하, 동작시간이 0.03초 이하의 전류동작형에 한한다)를 시설하는 경우

○

⑧ 외함을 충전하여 사용하는 기계기구에 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설하거나 절연대를 시설하는 경우

○

비고 : 근거규정의 “[기]”는 전기설비기술기준, “[K]”는 KEC(한국전기설비규정)을 의미한다.

[별표4]

일반용전기설비와 자가용전기설비 구분기준

□ 적용기준

동일구내 또는 동일 건물 내에 있는 전기설비 계약전력은 각 공급단위 전기설비의 용량을 합산하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 소유권이 다른 2개 이상의 전기설비가 있을 경우에는 다음 각 호에 정하는 바에 의한다.

[제1형태]

전기판매사업자와 계약된 동일 공급단위 내에 소유권이 다른 2개 이상의 연접된 전기설비가 있을 경우에는 공급단위를 기준으로 동일 공급단위 내에 있는 각 소유자의 전기설비의 용량을 합산 적용한다.

A공급단위				B공급단위				소유권 : 갑, 을, 병, 정
갑 소유		을 소유		병 소유		정 소유		A공급단위 : 95㎾(갑＋을) ⇒자가용
(45kW사용)		(50kW사용)		(50kW사용)		(20kW사용)		B공급단위 : 70㎾(병＋정) ⇒일반용

[제2형태]

동일소유의 연접된 설비에 전기판매사업자와 계약된 공급단위가 2개 이상 있을 경우에는 소유자를 기준으로 동일 된 소유의 연접된 각 공급단위의 전기설비의 용량은 합산한다.

갑 소유				을 소유				공급구좌 : A, B, C, D
A		B		C		D		갑 소유 : 70㎾(A＋B) ⇒ 일반용
(40kW사용)		(30kW사용)		(60kW사용)		(20kW사용)		을 소유 : 80㎾(C＋D)⇒ 자가용

[제3형태]

연접된 각 공급단위별로 소유권이 서로 다른 경우의 전기설비의 용량은 소유자별로 별개로 구분하여 합산하지 아니한다.

	A	B			C	D		공급구좌 : A, B, C, D
갑 소유		을 소유		병 소유		정 소유		소유권 : 갑,을,병,정
(40kW사용)		(35kW사용)		(60kW사용)		(20kW사용)		※자가용 전기설비가 아님

※ 공급단위별, 소유권별로 합산 75kW이상이면 자가용 전기설비임.

[제4형태]

동일건물, 동일구내에 설치되어 있으나 동일소유자가 연접되어 있지 아니한 전기설비를 가지고 있을 경우 → 각각 별개로 구분함

※ 예) 4층 건물을 김씨와 이씨가 소유하고 있는 경우(공급단위 4개)

	➡	70kW		4층 김씨소유(일반용)
(한전)	➡	80kW		3층 이씨소유(자가용)
	➡	60kW		2층 김씨소유(일반용)
	➡	60kW		1층 이씨소유(일반용)

□ 심야전력 및 제조업 적용구분

한전과 수급 계약된 상시전력과 심야전력(제조업) 전기설비가 있는 경우

→ 개개 설비별 계약용량 구분 적용

[제1형태] 상시전력 75㎾ 미만, 심야전력(제조업) 100㎾ 미만인 경우

75㎾ 미만 (저압)	100㎾ 미만 (저압)
상 시 전 력	심 야(제조업) 전 력

공급단위별 합산용량은 자가용이나 심야(제조업)전력 100㎾미만은 적용대상에서 제외되므로 일반용전기설비임

[제2형태] 상시전력 75㎾ 이상, 심야전력(제조업) 100㎾ 미만인 경우

75㎾ 이상 (저압)	100㎾ 미만 (저압)
상 시 전 력	심 야(제조업) 전 력

상시전력이 자가용설비이므로 용량 합산하여 자가용설비임

[제3형태] 상시전력 75㎾ 미만, 심야전력(제조업) 100㎾ 이상인 경우

75㎾ 미만 (저압)	100㎾ 이상 (저압)
상 시 전 력	심 야(제조업) 전 력

상시전력은 일반용설비이나 심야전력(제조업)이 자가용설비이므로 용량합산하여 자가용설비임.

[별표 5]

수전설비 범위도

1. 저압 수전고객

Wh

인입구차단기

간선 또는

분기차단기

책임분계점(인입구접속점)

수전설비

구내배전설비

인입구차단기

간선 또는

분기차단기

책임분계점(인입구접속점)

수전설비

구내배전설비

배전반

배전반

분전반

Wh

◦ 저압에서 저압으로 증설공사시 사용전검사 대상 여부

가. 일반용에서 자가용으로 증설공사시 : 사용전검사 대상임

나. 자가용에서 자가용으로 증설공사시 : 사용전검사 대상임

2. 고압이상 고객

가. 특고압 또는 고압에서 저압으로 변성되는 경우의 수전설비 범위	나. 특고압에서 고압으로 변성되는 경우의 수전설비 범위
TR “설비생략” 주차단기 동력 전등 기타 간선 또는 분기차단기 수전설비 구내배전설비 ※ 간선 또는 분기차단기(개폐기)의 2차에 설치되어 간선 또는 분기차단기를 차단ㆍ투입하는 보호계전기 등은 수전설비에 포함됨	“설비생략” TR 22.9/6.6㎸ 주차단기 간선 또는 분기차단기 TR 6.6/0.38㎸ 주차단기 고압 모터 지구 변전실 구내배전설비 수전설비

다. 수전실과 배전반의 설치장소가 떨어져 설치된 경우의 수전설비 범위

“설비생략”

TR 22.9/6.6㎸

주차단기

“설비생략”

TR 6.6/0.38㎸

간선 또는

분기차단기

수전설비

구내배전설비

전선로

수전실

※ 전선로 : 발전소ㆍ변전소ㆍ개폐소, 이와 유사한 곳[한국전기설비규정(KEC) 제3장 고압ㆍ특고압전기설비 341.2의 규정에 의한 특고압 배전용변압기의 시설장소ㆍ공장구내 등에 있어서의 변전실(전기를 변성하는 곳을 말한다.) 주상변압기의 시설장소 등], 전기사용장소(배전반은 포함되지 아니함) 상호간을 연결하는 전선(전차선, 소세력회로, 출퇴표시 등은 제외) 및 이를지지하거나 보장하는 설비(애자, 지선등을 포함)를 말하는 것으로 인입선 및 변전소간의 전선ㆍ전선로 등은 포함되며, 단위공장내의 배선 즉 발ㆍ변전소내의 배선, 전기사용장소에서의 옥내배선 등은 포함되지 아니함.

전기수용장소

[별표 6]

전기설비 설치에 따른 인가 또는 신고 대상의 적용 예

전기설비별 유형					인가 또는 신고대상
	1. 설치공사				전체 전기수용설비 (수전설비 + 구내배전설비)
	고압 이상 변압기로 수전받는 전기설비의 설치공사
	2. 증설공사				수전설비 증설에 따른 전기수용설비 (증설된 수전설비 용량 500kW와 해당 구내배전설비)
	기존설비 (300 ㎾)	+	추가설치 (500 ㎾)
	기존설비 (1,000 ㎾)	+	추가설치 (500 ㎾)
	고압 이상 변압기로 수전받는 전기설비의 증설공사의 경우

비고 : 전기수용설비 중 고압이상 변압기 용량이 증설되지 아니하는 구내배전설비의 추가 설치공사는 검사대상에서 제외한다.

[별표 7]
자가용전기설비의 검사항목
Ⅰ. 사용전검사 Ⅰ-1 전기수용설비
검사항목	검사세부 종목	수검자 준비자료
1. 외관	◦ 전선의 이격거리 및 높이 ◦ 전선 접속상태 ◦ 전선의 배선방법 ◦ 과전류보호장치와 전선 단면적 보호협조 ◦ 지지물의 경간, 이도, 지지금구류 ◦ 지지물의 기초 및 재료구성 ◦ 애자련 검사 ◦ 지중전선로 직선접속부 및 단말부분 처리상태 ◦ 지중전선로 방재 조치사항 ◦ 아크발생기구 이격거리 ◦ 충전부분 방호 및 이격거리 ◦ 개폐기ㆍ차단기 설치 및 개폐 상태 ◦ 접지시스템 적용 및 접지도체, 보호도체, 본딩도체 굵기 및 시설상태 ◦ 지락차단장치 또는 경보장치 ◦ 감전보호의 적정성 ◦ 계통보호방식 시설상태 ◦ 기계ㆍ기구 보호장치 ◦ 계측장치 및 공기압축기 시설상태 ◦ 절연유 구외유출방지시설 ◦ 감시 및 조작에 필요한 조명시설 ◦ 특고압 전로의 상별표시상태 ◦ 전력휴즈 용량 및 설치상태 ◦ 비상용 예비전원 시설상태 ◦ 보호울타리 및 위험표시상태 ◦ 제품규격 확인 ◦ 공사계획인가(신고) 내용의 확인	◦ 시험성적서 (대상 품목에 한함) ◦ 전선의 단면적 선정 계산서 ◦ 과전류보호장치 정격선정 계산서 ◦ 접지계산서 및 설계도 ◦ 대지저항율 실측 또는 토질분석 자료 ◦ 감전보호 계산서
2. 접지저항 측정	◦ 접지시스템별 접지저항 측정 ◦ 매설지선 등의 시설상태	◦ 감리보고서 또는 점검기록표
3. 절연저항 측정	◦ 모선, 배선, 전선로 및 기기 ◦ 변압기, 발전기 등의 절연저항 ◦ 케이블의 절연저항	◦ 감리보고서 또는 점검기록표
4. 절연내력 시험	◦ 변압기 및 발전기 등 기계기구 ◦ 케이블 등 ◦ 모선 및 이에 부속되는 개폐기, 차단기	◦ 시험성적서 ◦ 감리보고서 또는 점검기록표
5. 절연유 시험 및 측정	◦ 내압시험 ◦ 산가측정	◦ 시험성적서 ◦ 감리보고서 또는 점검기록표
6. 보호장치 시험	◦ 과전류차단장치 ◦ 지락차단장치 ◦ 변압기 보호 장치 - 경보장치 및 차단장치 - 계측장치 ◦ 공기압축 장치 - 공기압축기 용량 및 동작상태 - 안전밸브 - 공기탱크압력 회복장치 - 수압시험검사 ◦ 전력용 콘덴서 또는 분로리액터 - 경보장치 및 차단장치 ◦ 보호 장치 특성시험 - 최소동작시험 - 한시특성시험 - 연동시험 ◦ 전선로 보호 장치	◦ 시험성적서 ◦ 감리보고서 또는 점검기록표 ◦ 안전밸브규격서
7. 계측장치	◦ 주요변압기의 전압, 전류, 전력 ◦ 특고압 변압기의 온도 ◦ 공기압축기 압력
8. 제어회로 동작 및 기기조작시험	◦ 차단기관련 시험검사 - 개폐동작시험 - 인터록시험 ◦ 수전설비와 발전설비의 연동시험 ◦ 종합 연동시험	ㅇ 설계 도면 ㅇ 인터록 도면
9. 전선로	◦ 외관검사 - 전선로 각도에 따른 지지물설치상태 - 전선로 지상고, 이도 및 경간 - 콘크리트주, 목주, 지선, 전선 및 가공지선의 설치상태 - 애자련 및 지지물 설치상태 - 전선의 이격거리 - 철탑의 기초 및 재료구성 - 직선접속부 및 단말부분의 처리상태 - 유입케이블의 누유여부 및 가압장치 - 지중함의 크기, 환기장치 및 배수구조 - 지중전선로내의 조명설비 ◦ 가공전선로 시험검사 - 접지저항 측정 - 절연저항 측정 - 보호장치 및 동작상태 - 전파의 허용한도 ◦ 지중전선로 시험검사 - 토목구조물 검사(사업용 검사항목에 준함) - 접지저항 측정 - 절연저항 측정 - 보호장치 및 동작상태 - 가압장치시험 - 전선로 도통시험	◦ 철주, 강관주, 철탑의 규격서 ㅇ 전파방해파 측정 기록서 ◦ 감리보고서 또는 점검기록표
10. 기타 검사에 필요한 사항	◦ 기타 검사기준에 적합여부
Ⅰ-2 기력ㆍ가스터빈 발전설비(상용) □ 제1공정 : 터빈 차실하반부의 설치가 완료된 때
검사항목	검사세부 종목	수검자 준비자료
1. 터빈일반규격	◦ 규격 확인	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 증기터빈 규격서
2. 터빈하반부 콘크리트기초	◦ 기초지반 ◦ 철근 재질 및 규격 ◦ 시멘트 종류 및 품질 ◦ 골재시험 ◦ 콘크리트 배합 ◦ 현장 콘크리트 품질 ◦ 콘크리트 시공방법 ◦ 철근 조립ㆍ설치 ◦ 치수 및 외관	◦ 설계기준 및 시방서 ◦ 기초 및 구조물 도면 ◦ 측정 및 점검기록표 - 기초지반 - 철근재료 - 시멘트 - 골재관리 - 콘크리트배합설계 - 콘크리트관리 - 콘크리트 타설 전ㆍ후
3. 터빈 및 발전기 독립설치 상태	◦ 베어링 간극 ◦ 고정부와 회전부 간의 간극 ◦ 축 밀봉장치 간극 ◦ 발전기 공극 ◦ 축계평형	◦ 터빈 구조도 ◦ 측정 및 점검기록표 - 베어링 간극 - 고정부와 회전부간의 간극 - 축 밀봉장치 간극 - 발전기 공극 - 축계평형
□ 제2공정 - 용접부 검사
검사항목	검사세부 종목	수검자 준비자료
1. 일반사항	◦ 규격 ◦ 자재확인 - 화학성분 - 기계적성질 ◦ 용접부 외관 - 용접부 어긋남 - 용접부 살돋움 - 용접부 표면상태	◦ 계통도 및 제작도 ◦ 측정 및 점검기록표 - 자재성적서(Mill Sheet) - 용접절차시방서(WPS) 및 용접절차인정기록서(PQR) - 용접사 검정시험 기록서 - 용접 DATA
2. 용접후 열처리	◦ 열처리방법 ◦ 가열 및 냉각 방법 ◦ 최저유지온도 ◦ 유지시간	◦ 열처리부위 표시 도면 ◦ 용접후열처리 절차서 ◦ 측정 및 점검기록표 - 열전대 및 기록계 교정 - 용접후열처리
- 비파괴검사를 할 수 있는 상태가 된 때
검사항목	검사세부 종목	수검자 준비자료
1. 방사선 투과시험 (RT)	◦ 시험방법 ◦ 투과사진 구비조건 ◦ 방사선 투과사진 판독	◦ 비파괴시험부위 표시도면 ◦ 비파괴검사원 자격 ◦ 비파괴검사 절차서 ◦ 방사선투과사진 ◦ 측정 및 점검기록표 - 시험기기 교정 - 비파괴시험
2. 초음파 탐상시험 (UT)	◦ 시험방법 ◦ 탐상 및 평가
3. 자분탐상시험 (MT)	◦ 시험방법 ◦ 탐상 및 평가
4. 액체침투 탐상시험(PT)	◦ 시험방법 ◦ 탐상 및 평가
- 기계검사를 할 수 있는 상태가 된 때
검사항목	검사세부 종목	수검자 준비자료
1. 각인검사 2. 이음인장 시험 3. 뒷면굽힘 시험 4. 측면굽힘시험 5. 충격시험	◦ 시험판의 형상 및 치수 ◦ 시험편 형상 및 치수 ◦ 인장강도 ◦ 시험편 형상 및 치수 ◦ 굽힘각도/신장율 ◦ 균열/기공 ◦ 시험편 형상 및 치수 ◦ 굽힘각도/신장율 ◦ 균열/기공 ◦ 시험편 형상 및 치수 ◦ 흡수에너지	◦ 기계시험부위 표시 도면 ◦ 기계시험 절차서 ◦ 측정 및 점검기록표 - 시험기기 교정 - 기계시험 결과
- 내압검사를 할 수 있는 상태가 된 때
검사항목	세 부 검 사 내 용	수검자 준비자료
1. 내압시험 (수압, 기압, 기밀)	◦ 압력계 확인 ◦ 시험매체 ◦ 시험압력 ◦ 유지시간 ◦ 누설 및 변형	◦ 내압시험부위 표시 도면 ◦ 내압시험 절차서 ◦ 측정 및 점검기록표 - 내압 - 압력계 교정
□ 제3공정 - 발전용 수전설비 검사는 전기수용설비 검사에 따른다.
□ 제4공정 - 공사계획에 의한 전체공사가 완료되었을 경우
검사항목	검사세부 종목	수검자 준비자료
1. 터빈	◦ 규격 확인 - 인가(신고)서류 및 규격 확인 ◦ 터빈비상정지 및 안전장치 - 윤활유펌프시험(AC, DC) - 발전기밀봉유 펌프시험 - 베어링 윤활유 저압력 정지시험 - 베어링 출구 윤활유 고온도 정지시험 - 스러스트 베어링 마모 정지시험 - 복수기 진공도 저하 정지시험 - 배기증기 고온도 정지시험 - 수동 정지 및 복귀 - 비상조속기(과속도) - 밸브개폐 시험(주증기 정지밸브, 증기 조절밸브, 재열증기 정지밸브, 재열증기 조절밸브) - 터빈 진동측정 - 보조기기 인터록 시험 - 점화 불량시험	◦ 터빈 트립 인터록 도면 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 터빈 윤활장치 도면 ◦ 조속기 계통도면 ◦ 조속기유입유 & 밀봉유 계통도면 ◦ 측정 및 점검기록표 - 계기교정 - 경보회로
2. 상용발전기	◦ 발전기 일반규격 - 규격 확인 및 외관검사 ◦ 발전기 본체검사 - 접지 시공 상태 - 절연저항 - 절연내력 - 특성시험 ◦ 보호 장치 시험 - 보호 장치 및 계전기시험 - 고정자 냉각수예비펌프 자동 기동 시험 - 수소가스압력 및 순도 시험 ◦ 제어 및 경보장치 시험 - 계측장치, 경보장치, 제어장치 - 상회전 시험 및 동기 검정장치 - 여자기 및 자동전압 조정기 ◦ 부대시설검사 - 계기용 변성기 - 발전기 모선 접속상태 및 상표시 - 위험표시 ◦ 소내 모선 절체시험 - 상회전 및 Loop 시험 - 절체시험(수동, 자동)	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 발전기 및 부대설비규격서 ◦ 단선결선도 ◦ 발전기 트립 인터록 도면 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 보호계전기 결선도 ◦ 수소가스 및 고정자 냉각수 계통 도면 ◦ 측정 및 점검기록표 - 계기교정 - 경보회로 - 수소가스 압력 및 순도 - 특성시험 - 보호 장치 및 계전기 - 자동전압조정기 - 절연내력 - 절연저항 - 부대설비 - 접지저항 ◦ 감리보고서
3. 차단기	◦ 규격 확인 및 외관검사 ◦ 조작용 전원 및 회로점검 ◦ 접지 시공 상태 ◦ 절연저항측정 ◦ 절연내력시험 ◦ 제어회로 및 계측장치시험 ◦ 특성시험 ◦ 절연유내압(OCB에 한함)시험 ◦ 상회전 및 Loop 시험 ◦ 개폐표시 상태 확인 ◦ 부대시설검사	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 차단기 및 부대설비규격서 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 측정 및 점검기록표 - 접지저항 - 절연저항 - 절연내력 - 특성시험 - 절연유 내압(OCB에 한함) - 상회전 및 Loop시험 - 부대설비
4. 종합시험	◦ 조속장치시험 검사 - 정격부하 차단시험 ◦ 종합연동시험 ◦ 정격부하운전시험 (기력 : 4시간, 가스터빈 : 2시간)	◦ 측정 및 점검기록표 - 조속기 특성 - 출력기록지 ◦ 종합 인터록 도면 ◦ 출력기록지
Ⅰ-3 내연력설비(상용)
검사항목	검사세부 종목	수검자 준비자료
1. 내연기관	◦ 일반규격 - 인가(신고)서류 및 규격확인 ◦ 비상정지 및 안전장치 - 연료유 압력저하 시험 - 연료유 필터 차압 상승시험 - 베어링 윤활유 저압력 정지시험 - 베어링 윤활유 고온도 정지시험 - 수동정지 및 복귀 - 냉각수 고온도 정지시험 - 비상조속기(과속도) - 비상조속기 시험 - 실린더 릴리이프밸브 - 크랭크실 릴리이프밸브	◦ 트립 인터록 도면 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 윤활장치 도면 ◦ 조속기 계통도면 ◦ 측정 및 점검기록표 - 계기교정 - 경보회로 - 실린더 및 크랭크실 릴리이프밸브
2. 발전기	◦ 일반규격 - 규격확인 및 외관검사 ◦ 발전기 본체검사 - 접지시스템 시공상태 - 절연저항 측정 - 절연내력 측정 ◦ 보호장치검사 - 절연저항 측정 - 제어 및 경보장치 시험 - 상회전 시험 - 동기 검정장치 - 전압조정기 시험 ◦ 부대시설검사 - 계기용 변성기 - 발전기 모선 접속 상태 및 상 표시 - 축전지 및 충전장치 ◦ 자동기동 시험 ◦ 부하차단시험 ◦ 부하운전시험	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 발전기 및 부대설비규격서 ◦ 발전기 트립 인터록 도면 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 보호계전기 결선도 ◦ 측정 및 점검기록표 - 특성시험 - 보호장치 및 계전기 - 자동전압조정기 - 절연내력 - 절연저항 - 계기교정 - 경보회로 - 부대설비 - 접지저항 ◦ 감리보고서
3. 종합시험	◦ 조속장치시험 검사 - 정격부하 차단시험 ◦ 종합연동시험 ◦ 정격부하운전(2시간)시험	◦ 측정 및 점검기록표 - 조속기 특성 - 출력기록지 ◦ 종합 인터록 도면 ◦ 출력기록지
비고 : 계통에 연계하여 사용하는 비상용 예비발전설비 포함
Ⅰ-4 수력・풍력・연료전지・태양광・전기저장장치 발전설비, 지중전선로 토목검사 ◦ 사업용전기설비의 검사항목을 준용한다.
Ⅰ-5 비상용 예비발전설비
검사항목	검사세부 종목	수검자 준비자료
1. 내연기관 및 발전기	◦ 외관검사 - 누유, 누수여부 - 접지시공상태 - 배기관의 적정여부 - 연료계통의 적정여부 - 급수시설의 적정여부 - 각종 지시계기의 시설 여부 - 상용전원과의 절체방법 - 축전지 및 충전장치의 설치상태 - 공기압축시설의 적정여부 - 환기시설의 적정여부 - 배전반의 설치상태 및 접지 시공여부 - 차단기의 용량 및 설치상태 등의 적정여부 - 변류기 등의 변성기 비율 또는 배율의 적정 여부 - 지락보호 및 과전류 보호방식의 적정여부 - 사용전선의 적정여부 - 윤활유 계통의 적정여부 - 보호설비의 적정여부 ◦ 비상부하 용량	◦ 발전설비 시험성적서 ◦ 비상발전기 용량계산서 ◦ 비상부하 일람표
2. 가스터빈 및 발전기	◦“Ⅰ-2 기력·가스터빈 발전설비(상용)”의 검사항목에 따른 검사세부 종목을 준용한다. ◦ 비상부하 용량	◦“Ⅰ-2 기력·가스터빈 발전설비(상용)”의 수검자 준비자료와 같다. ◦ 비상발전기 용량계산서 ◦ 비상부하 일람표
3. 전기저장장치	◦ “Ⅰ-4 전기저장장치”의 검사항목에 따른 검사세부 종목을 준용한다. ◦ 비상부하 용량	ㅇ “Ⅰ-4 전기저장장치”의 수검자 준비자료와 같다. ◦ ESS 용량계산서 ◦ 비상부하 일람표
4. 종합시험	◦ 절연저항측정 ◦ 절연내력시험 ◦ 접지저항측정 ◦ 비상정지장치시험 (내연력 발전설비는 500kW초과만 실시) ◦ 부하운전시험 ◦ 부하차단시험
비고 1. 부하차단시험은 시험성적서로 갈음할 수 있다 2. 부하운전시험은 고객 여건에 따라 다음과 같이 실시한다. (1) 부하가 설치되어 있지 않은 경우는 제작회사 시험성적서의 부하시험 기록으로 갈음 (2) 부하가 설치되어 있는 경우는 출력 가능한 최대부하로 하여 시험하되, 운전시간은 30분 이상 실시 3. 저압발전기의 절연내력시험은 절연저항 측정으로 갈음
Ⅱ. 정기검사 Ⅱ-1 전기수용설비
검사항목	검사세부 종목	수검자 준비자료
1. 외관	◦ 전선 굵기, 세기, 이격거리 및 높이 ◦ 지지물의 경간, 이도 및 지지금구류 ◦ 애자련 검사 ◦ 전선 접속상태 ◦ 지중전선로 직선 접속부 및 단말 부분 ◦ 접지시설 유지상태 ◦ 아크발생기구 이격거리 ◦ 충전부분 방호 및 이격거리 ◦ 개폐기 및 차단기 개폐 및 동작상태 ◦ 지락차단장치 또는 경보장치 ◦ 기기의 노후, 변형 및 조작상태 ◦ 기계ㆍ기구 보호 장치 ◦ 계측장치 및 공기압축기 시설상태 ◦ 보호울타리 및 위험표시상태 ◦ 절연유 구외유출방지시설 ◦ 감시 및 조작에 필요한 조명시설 ◦ 특고압 전로의 상별표시상태 ◦ 전력휴즈 용량 및 설치상태 ◦ 비상전원 시설상태 ◦ 건물의 검사항목 - 누수, 습기로 인한 전기설비 손상여부 - 조작 장애물	◦ 전기설비 점검결과 기록표 ◦ 고압 전기설비 점검기록표 ◦ 저압 전기설비 점검기록표 ◦ 변압기 점검기록표 ◦ 적외선 열화상분포 측정기록표
◦ (온도 측정) ◦ (코로나 측정)
2. 접지저항 측정	◦ 접지시스템별 접지저항 측정 ◦ 매설지선 시설상태 ◦ 기타 기술기준에 적합여부
3. 절연저항 측정	◦ 모선, 배선, 전선로 및 기기 ◦ 변압기, 발전기 등 ◦ 케이블	◦ 적외선 열화상분포 측정기록표
◦ (부분방전 측정) ◦ (온도 측정) ◦ (코로나 측정) ◦ (피뢰기누설전류 측정) ◦ (SF6가스 수분 측정) ◦ (SF6가스 순도 측정) ◦ (SF6가스 SO2 측정) ◦ (SF6가스 누기 측정)
4. 절연내력 시험	◦ 변압기 및 발전기 등 기계기구 ◦ 케이블 등 ◦ 모선 및 이에 부속되는 개폐기, 차단기	◦ 적외선 열화상분포 측정기록표
◦ (부분방전 측정) ◦ (온도 측정) ◦ (코로나 측정) ◦ (피뢰기누설전류 측정) ◦ (SF6가스 수분 측정) ◦ (SF6가스 순도 측정) ◦ (SF6가스 SO2 측정) ◦ (SF6가스 누기 측정)
5. 절연유 시험 및 측정	◦ 내압시험 ◦ 산가측정
◦ (절연유가스 분석)
6. 보호장치 시험	◦ 과전류차단장치 ◦ 지락차단장치 ◦ 변압기 보호장치 - 경보장치 및 차단장치 - 계측장치 ◦ 공기압축 장치 - 공기압축기 용량 및 동작상태 - 안전밸브 - 공기탱크압력 회복장치 - 수압시험검사 ◦ 전력용콘덴서 또는 분로리액터 - 경보장치 및 차단장치 ◦ 보호장치 특성시험 - 최소동작시험 - 한시특성시험 - 연동시험 ◦ 전선로 보호장치	◦ 계전기 및 차단기 동작시험기록표
7. 계측장치 설치상태	◦ 주요변압기의 전압, 전류, 전력 ◦ 특고압변압기의 온도 ◦ 공기압축기 압력계	◦ 전원품질 측정기록표
◦ (전원품질 분석)
8. 전선로	◦ 외관검사 - 전선로 각도에 따른 지지물설치상태 - 전선로 지상고, 이도 및 경간 - 콘크리트주, 목주, 지선, 전선 및 가공지선의 설치상태 - 애자련 및 지지물 설치상태 - 전선의 이격거리 - 직선접속부 및 단말부분 변형 - 유입케이블의 누유여부 및 가압장치 - 지중함의 환기장치 및 배수 - 지중전선로내의 조명설비 ◦ 가공전선로 시험검사 - 접지저항 측정 - 절연저항 측정 - 보호장치 및 동작상태 ◦ 지중전선로 시험검사 - 접지저항 측정 - 절연저항 측정 - 보호장치 및 동작상태 - 가압장치 시험	◦ 적외선 열화상분포 측정기록표
◦ (부분방전 측정) ◦ (온도 측정) ◦ (코로나 측정)
9. 제어회로 동작 및 기기조작 시험	◦ 차단기관련 시험검사 - 개폐동작시험 - 인터록시험 ◦ 수전설비와 발전설비의 연동시험 ◦ 종합 연동시험
10. 기타 검사에 필요한 사항	◦ 기타 검사기준에 적합여부
비고 : 검사세부 종목 중 ( ) 종목은 무정전검사에 적용
Ⅱ-2 기력ㆍ가스터빈 발전설비(상용)
검사항목	검사세부 종목	수검자 준비자료
1. 터빈	◦ 규격확인 ◦ 터빈비상정지 및 안전장치 ◦ 윤활유펌프시험(AC, DC) ◦ 발전기밀봉유펌프시험 ◦ 베어링 윤활유 저압력 정지시험 ◦ 베어링 출구 윤활유 고온도 정지시험 ◦ 스러스트 베어링 마모 정지시험 ◦ 복수기 진공도 저하 정지시험 ◦ 배기증기 고온도 정지시험 ◦ 수동정지 및 복귀 ◦ 비상조속기 시험(과속도 정지) ◦ 밸브개폐 시험(주증기 정지밸브, 증기 조절밸브, 재열증기 정지밸브, 재열증기 조절밸브) ◦ 터빈 진동측정 ◦ 보조기기 인터록 시험 ◦ 점화 불량시험 ◦ 고진동 정지시험 ◦ 연료가스 저압력 정지시험	◦ 터빈 트립 인터록 도면 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 터빈 윤활장치 도면 ◦ 조속기 계통도면 ◦ 조속기 유압유 계통도면 ◦ 측정 및 점검기록표 - 계기교정 - 경보회로
2. 상용발전기	◦ 발전기 일반규격 - 규격확인 및 외관검사 ◦ 발전기 본체검사 - 접지 시공상태 - 절연저항 - 절연내력 - 특성시험 ◦ 보호장치시험 - 외관검사 - 절연저항 - 보호장치 및 계전기 시험 - 고정자냉각수예비펌프 자동 기동 시험 - 수소가스압력 및 순도 시험 ◦ 제어 및 경보장치 시험 - 외관검사 - 절연저항 - 계측장치 - 경보장치 - 제어장치 - 상회전 시험 - 동기 검정장치 - 여자기 및 자동전압 조정기 ◦ 부대시설검사 - 계기용 변성기 - 발전기 모선접속 상태 및 상표시 - 위험표시 ◦ 소내 모선 절체시험 - 상회전 및 Loop 시험 - 절체시험(수동, 자동)	◦ 발전기 및 부대설비규격서 ◦ 단선결선도 ◦ 발전기 트립 인터록 도면 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 보호계전기 결선도 ◦ 수소가스 및 고정자 냉각수 계통 도면 ◦ 측정 및 점검기록표 - 수소가스 압력 및 순도 - 특성시험 - 보호장치 및 계전기 - 자동전압조정기 - 절연내력 - 절연저항 - 계기교정 - 경보회로 - 부대설비 - 접지저항
3. 변압기	◦ 규격 확인 및 외관검사 ◦ 조작용 전원 및 회로점검 ◦ 보호 장치 및 계전기시험 ◦ 절연저항 측정 ◦ 절연유 내압시험 ◦ 제어 및 경보장치시험 ◦ 기타 안전관리를 위하여 설치한 보호장치 및 부대설비	◦ 측정 및 점검기록표 - 절연유내압 - 절연유유출방지시설 유지 상태
4. 차단기	◦ 규격 확인 및 외관검사 ◦ 조작용 전원 및 회로점검 ◦ 접지 시설상태 ◦ 절연저항측정 ◦ 절연내력시험 ◦ 제어회로 및 계측장치시험 ◦ 절연유내압(OCB에 한함)시험 ◦ 상회전 및 Loop 시험 ◦ 개폐표시 상태 확인 ◦ 부대시설검사	◦ 시퀀스 도면 ◦ 측정 및 점검기록표 - 접지저항 - 절연저항 - 절연내력 - 절연유 내압(OCB에 한함)
5. 접지설비	◦ 접지종별 상태확인 (변경공사 포함) ◦ 접지측정(단독, 공통ㆍ통합접지)	◦ 접지설계 내역 및 시공 도면 ◦ 측정 및 점검기록표 - 접지저항
6. 부대설비	◦ 피뢰장치 ◦ 계기용 변성기 ◦ 울타리, 담 등의 시설 상태 ◦ 위험표시 및 상 표시
7. 종합시험	◦ 종합연동시험 ◦ 출력 가능한 부하운전시험 (기력 : 4시간, 가스터빈 : 2시간)	◦ 종합 인터록 도면 ◦ 출력기록지
Ⅱ-3 내연력 발전설비(상용)
검사항목	검사세부 종목	수검자 준비자료
1. 내연기관	◦ 일반규격 - 인가(신고)서류 및 규격확인 ◦ 비상정지 및 안전장치 - 연료유 압력저하 시험 - 연료유 필터 차압 상승 시험 - 베어링 윤활유 저압력 정지시험 - 베어링 윤활유 고온도 정지시험 - 수동정지 및 복귀 - 냉각수 고온도 정지시험 - 비상조속기 시험 - 실린더 릴리이프밸브 - 크랭크실 릴리이프밸브	◦ 트립 인터록 도면 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 윤활장치 도면 ◦ 조속기 계통도면 ◦ 측정 및 점검기록표 - 계기교정 - 경보회로 - 실린더 및 크랭크실 릴리이프밸브
2. 발전기	◦ 일반규격 - 규격확인 및 외관검사 ◦ 발전기 본체검사 - 접지 시공상태 - 절연저항 측정 - 절연내력 측정 ◦ 보호장치검사 - 절연저항 측정 - 제어 및 경보장치 시험 - 상회전 시험 - 동기 검정장치 - 전압조정기 시험 ◦ 부대시설검사 - 계기용 변성기 - 발전기 모선 접속상태 및 상 표시 - 축전지 및 충전장치 ◦ 자동기동 시험 ◦ 부하차단시험 ◦ 부하운전시험	◦ 발전기 및 부대설비규격서 ◦ 발전기 트립 인터록 도면 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 보호계전기 결선도 ◦ 측정 및 점검기록표 - 특성시험 - 보호장치 및 계전기 - 자동전압조정기 - 절연내력 - 절연저항 - 계기교정 - 경보회로 - 부대설비 - 접지저항
3. 종합시험	◦ 종합연동시험 ◦ 정격부하운전(2시간)시험	◦ 출력 기록지 ◦ 종합 인터록 도면 ◦ 출력기록지
비고 : 계통에 연계하여 사용하는 비상용 예비발전설비 포함
Ⅱ-4 수력・풍력・연료전지・태양광・전기저장장치 발전설비 ㅇ 전기사업용 전기설비의 검사항목을 준용한다.
Ⅱ-5 비상용 예비발전설비
검사항목	검사세부 종목	수검자 준비자료
1. 내연기관 및 발전기	◦ 외관검사 - 누유, 누수여부 - 접지시공상태 - 배기관의 적정여부 - 연료계통의 적정여부 - 급수시설의 적정여부 - 각종 지시계기의 시설 여부 - 상용전원과의 절체방법 - 축전지 및 충전장치의 설치상태 - 공기압축시설의 적정여부 - 환기시설의 적정여부 - 배전반의 설치상태 및 접지시공여부 - 차단기의 용량 및 설치 상태 등의 적정여부 - 변류기 등의 변성기 비율 또는 배율의 적정여부 - 지락보호 및 과전류 보호방식의 적정여부 - 사용전선의 적정여부 - 윤활유 계통의 적정여부 - 보호설비의 적정여부	◦ 예비발전설비 점검기록표
2. 가스터빈 및 발전기	ㅇ “Ⅱ-2 기력·가스터빈 발전설비(상용)”의 검사항목에 따른 검사세부 종목을 준용한다.	ㅇ“Ⅱ-2 기력·가스터빈 발전설비(상용)”의 수검자 준비자료와 같다. ◦ 예비발전설비 점검기록표
3. 전기저장장치	ㅇ “Ⅱ-4 전기저장장치”의 검사항목에 따른 검사세부 종목을 준용한다.	ㅇ“Ⅱ-4 전기저장장치”의 수검자 준비자료와 같다. ◦ 예비발전설비 점검기록표
4. 종합시험	◦ 절연저항측정 ◦ 절연내력시험 ◦ 접지저항측정 ◦ 비상정지장치시험(내연력 발전설비는 500kW초과만 실시) ◦ 부하운전시험 ◦ 부하차단시험
비고 : 부하운전시험은 고객 여건에 따라 다음과 같이 실시한다. 1. 발전기 2차측에 설치되어있는 출력 가능한 최대부하로 실시한다. 2. 부하운전시간은 30분 이상 실시

[별표 8]

시험성적서

1. 확인대상

품목

(1) 변압기       (2) 차단기       (3) 보호계전기류

(4) 보호설비류   (5) 피뢰기류     (6) 변성기류

(7) 개폐기류     (8) 콘덴서, 모터, 기동기, 케이블 및 케이블 접속재

(9) 발전설비    (10) 상기 이외의 전기기계기구와 보호 장치

2. 확인방법

					공인시험															제품인증
산업기술혁신 촉진법 제17조					국가표준기본법 제23조															제품인증 국가표준기본법 제21조
전기기기공인시험기준 및 방법에 관한 요령					KOLAS 한국인정기구					KOLAS 공인시험 및 검사기관 인정제도 운영 요령 제38조 상호인정협정 -국제시험기관 인정협력체(ILAC)										KAS한국제품인정기구
형식시험성적서 발급					형식시험성적서 발급					형식시험성적서 발급										인증마크
전기산업진흥회 (검수시험면제)					KOLAS공인기관 (형식시험확인)										전기산업진흥회 (국내미생산품판정)
자체시험성적서 (제작회사)					검수시험성적서 (KOLAS공인기관)										참고시험성적서 (KOLAS공인기관)					자체시험성적서 (제작회사)

3. 상세내용	(1) 고압이상 전기기계기구와 고압이상의 전기설비를 보호하는 장치는 국내생산품과 수입품 모두 동일하게 국내 공인기관에서 형식시험을 확인하고 발행한 검수시험성적서를 확인함을 원칙으로 한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 제작회사 자체 시험성적서를 확인한다. (가) 산업표준화법에 의한 KS표시품 (나) 국가표준기본법에 의한 제품 인증기관의 인증 표시품 (다) 전기기기 공인시험기준 및 방법에 관한 요령 고시에 의한 공인시험기관의 검수시험이 면제된 제품 (라) 검사기관에서 인정한 품목 (2) 다음 각호의 경우는 공인시험기관의 참고 시험성적서를 확인한다. (가) 전기산업진흥회 국내 미생산품 판정위원회에서 확인받은 제품 (나) 개발품, 수리품, 사용중 제품 (다) KOLAS 공인기관 인정범위 이외 제품 (3) 기타 제품의 확인방법은 다음 각 호에 따른다. (가) 송전사업자 및 배전사업자가 자체 표준규격에 따라 확인한 고압이상 전기기계·기구에 대해서는 제작회사 자체시험성적서를 확인한다. 다만, 한국전력공사에서 배전선로 승압 및 기타의 사유로 공급한 제품은 자체 발행한 청구 및 불출증을 확인한다. (나) 복합조립기기(냉동기, 패드변압기, 패드스위치)는 동체 단일제품으로 취급하여 검수시험성적서를 확인한다. (다) 가스절연개폐장치 및 발전기용 차단기는 단일제품으로 취급하여 검수시험성적서를 확인하고, 가스기밀 상태와 주회로 저항측정 결과는 제작회사 자체시험성적서를 확인한다. (라) 초고압변압기 및 대용량변압기는 단일제품으로 취급하여 검수 시험성적서를 확인하며, 내장된 개별기기(CT, OLTC, SA 등)는 제작회사 자체 시험성적서를 확인한다. (4) (1)에도 불구하고 전시ㆍ사변 등 비상사태, 천재지변 또는 감염병 등의 불가항력적인 사유로 수입 전기기계ㆍ기구에 대한 국내 공인시험기관의 해외출장 검수시험이 곤란한 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시험성적서를 확인한다. (가) KOLAS 공인시험 인정제도 운영요령 제38조 상호인정협정을 체결한 공인기관(ILAC)에서 발행한 검수시험성적서 (나) 제조사가 제품 규격에 따른 검수시험과 동일한 항목으로 시험한 자체시험성적서. 다만, 그 시험과정을 검사기관이 원격 입회하고 관련기록을 제출받아 확인된 성적서 (다) 제조사가 제품 규격에 따른 검수시험과 동일한 항목으로 시험한 자체시험성적서와 검사기관이 정하는 시험 및 절차, 방법 등에 따른 국내 공인시험기관의 참고시험성적서
비고 : 3. 상세내용 (1)의 (라) 검사기관에서 인정한 품목은 다음과 같다. 1. 구내배전설비 및 발전설비에 설치되어 있는 사용전압 1만[V] 미만의 변성기, 개폐기, 피뢰기, 변압기 2. 30[kV] 이상 옥내ㆍ옥외형 기중형 단로기, 접지단로기 3. 50[kV] 이상 초고압변성기, 초고압피뢰기, 대용량콘덴서, 리액터, 조상설비, 종단접속재 4. 케이블, 콘덴서, 모터 및 기동기, 20[kV]급 케이블 종단접속제 이외의 케이블 접속제, 원동력설비가 회전기인 발전기(내부에 내장된 개별기기 포함)

[별표 9]
사업용전기설비 검사항목
Ⅰ. 사 용 전 검 사 Ⅰ- 1 수력설비(양수 및 해양에너지 발전설비 포함) □ 제1공정 ◦ 댐 축조 - 완성후의 높이가 15m 미만인 경우 ㆍ 댐의 축조가 완료된 때 - 완성후의 높이가 15m 이상인 경우 ㆍ 기초지반에 댐콘크리트를 타설하거나 댐을 축조하고자 할 때 ㆍ 축조한 댐이 완성후 댐 높이의 1/2(완성후 높이 30m 이상인 댐에 있어서는 1/3 및 2/3)에 달하였을 때 ㆍ 댐의 전부나 일부를 유수의 저수용으로 사용하고자 할 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 댐 기초지반	◦ 기초지반상태 및 처리 ◦ 기초지반의 수밀시험	◦ 공사계획 인가(신고)서 ◦ 관련 시방서 ◦ 댐 기초 도면 ◦ Grout Hole 배치도 ◦ 지질조사 보고서 ◦ 기초지반시험 성적서 ◦ 감리보고서
2. 댐 축조 및 제체	◦ 축조재료 ◦ 시공상태 ◦ 계측장치 설치상태 ◦ 차수 및 지수 ◦ 배합(콘크리트댐의 경우)	※ 콘크리트 댐 ◦ 공사계획 인가(신고)서 ◦ 관련 시방서 ◦ 계측장치 설치도 ◦ 댐 평면도 및 종ㆍ횡단면도 ◦ 콘크리트 재료시험 성적서 ◦ 콘크리트 배합설계 성적서 ◦ 현장콘크리트 품질시험 성적서 ◦ 감리보고서 ※ 사력, 록필(Rock Fill)댐 ◦ 공사계획 인가(신고)서 ◦ 관련 시방서 ◦ 계측장치 설치도 ◦ 댐 평면도 및 종ㆍ횡단면도 ◦ 재료시험 성적서 ◦ 다짐시험 성적서 ◦ 감리보고서
3. 댐 담수전	◦ 담수계획 및 담수시 홍수 처리계획 ◦ 담수지내의 상황 ◦ 축조재료 ◦ 시공상태 ◦ 계측장치 설치상태 ◦ 차수 및 지수 ◦ 배합 (콘크리트댐의 경우) ◦ 가배수로 및 댐내 배수로의 폐쇄 상태 ◦ 취수설비 설치상태 ◦ 여수로의 설치상태	◦ 공사계획 인가(신고)서 ◦ 저수지 평면도 ◦ 수문 관련도면 ◦ 여수로 및 취수설비 도면 ◦ 담수계획서 ◦ 가배수로 폐쇄도 및 계획서 ◦ 수문 재료시험 성적서 ◦ 감리보고서 ※ 콘크리트 댐 ◦ 공사계획 인가(신고)서 ◦ 관련 시방서 ◦ 계측장치 설치도 ◦ 댐 평면도 및 종ㆍ횡 단면도 ◦ 콘크리트 재료시험 성적서 ◦ 콘크리트 배합설계 성적서 ◦ 현장콘크리트 품질시험 성적서 ※ 사력, 록필(Rock Fill)댐 ◦ 공사계획 인가(신고)서 ◦ 관련 시방서 ◦ 계측장치 설치도 ◦ 댐 평면도 및 종·횡단면도 ◦ 토질시험 성적서 ◦ 관리시험 성적서
4. 해양에너지 기초 구조물	◦ 기초지반상태 및 처리 ◦ 축조재료 ◦ 시공상태 ◦ 계측장비 설치상태 ◦ 차수 및 지수 ◦ 배합(콘크리트 경우) ◦ 부식방지 상태	◦ 관련시방서 ◦ 재료시험성적서 ◦ 구조계산서 ◦ 지질조사보고서 ◦ 기초지반시험성적서 ◦ 계측장치 설치도 ◦ 기초구조물도면 ◦ 부식방지 시방 절차서 ◦ 감리보고서
□ 제2공정 ◦ 압력도수로인 터널이 관통하였을 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 압력 도수로 터널	◦ 터널 통과부의 지질상태 ◦ 용수, 층리, 균열 등의 처리 상태 ◦ 지보공의 재료, 사용구간, 간격 ◦ 작업터널, 위치, 종류, 길이, 내경 ◦ 굴착방법 ◦ 콘크리트 ◦ 철근의 재질 및 규격 ◦ 내경, 관 재질, 두께, 접합상태 ◦ 침사지	◦ 공사계획 인가(신고)서 ◦ 관련 시방서 ◦ Grout Hole 배치도 ◦ 도수로 평면도 및 종단면도(작업터널 포함) ◦ 지질조사 보고서 ◦ 터널 구조 계산서 ◦ 수리 계산서 ◦ 재료시험 성적서 ◦ 콘크리트 배합설계 성적서 ◦ 현장 콘크리트 품질시험성적서 ◦ 감리보고서
□ 제3공정 ◦ 수압관로를 지하에 매설하고자 할 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 수압관로 터널	◦ 터널 통과부의 지질 상태 ◦ 절리, 균열 등의 처리 및 보강상태 ◦ 작업터널, 위치, 종류, 길이, 내경 ◦ 지보공의 재료, 사용구간, 간격 ◦ 콘크리트 ◦ 철재의 재질 및 규격 ◦ 수압철관 설치상태 ◦ Head Tank 및 Surge Tank	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 관련 시방서 ◦ Grout Hole 배치도 ◦ 수압관로 평면도 및 종단면도 (작업터널 포함) ◦ 지질조사 보고서 ◦ 수리 계산서 ◦ Surge Tank, Head Tank 구조계산서 ◦ 재료시험 성적서 ◦ 콘크리트 배합설계 성적서 ◦ 현장 콘크리트 품질시험 성적서 ◦ 감리보고서
□ 제4공정 ◦ 전체의 공사가 완료된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 발전설비표	◦ 발전설비표 작성
2. 수차 및 발전기 조립설치 상태확인 (해양에너지 한함)	◦ 규격확인 ◦ 베어링 간극 ◦ 고정부와 회전부 간극 ◦ 축 밀봉장치 간극 ◦ 발전기 공극 ◦ 주요기자재 재료검사	◦ 수차 규격서 ◦ 수차 구조도 ◦ 베어링 간극측정시험 성적서 ◦ 고정부와 회전부간의 간극 측정시험 성적서 ◦ 축 밀봉장치 간극측정시험 성적서 ◦ 발전기 공극측정시험 성적서
3. 수차(펌프) ◦ 일반규격 ◦ 수차(펌프)시험	◦ 규격확인 ◦ 과속도 정지시험 ◦ 유압장치 유압저하시험 ◦ 베어링 고온도 정지시험 ◦ 발전기 내부고장 정지시험 ◦ 수동 정지 및 복귀 ◦ 자동 기동 및 정지시험 ◦ 발전 및 양수절환시험 ◦ 안전밸브 동작시험 ◦ 유압(공기압) 회복장치시험 ◦ 압력계 설치 ◦ 정격출력에서의 부하 차단(입력)시험 ◦ 수문 동작시험 ◦ 댐ㆍ수로의 안전시설 ◦ 지하 배수시설 ◦ 진자판 허용각도 정지시험 ◦ 진동수주실 공기 과도 압력시험 ◦ 수차입구 공기 과도 압력시험	◦ 수차제어 계통도 ◦ 수차(펌프) 트립 인터록 도면 ◦ 조속기 특성시험 성적서 ◦ 보호 계전기시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 안전밸브시험 성적서 ◦ 출력 기록지
4. 발전기
◦ 일반규격	◦ 규격확인	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 발전기 및 부대설비 규격서 ◦ 단선결선도 ◦ 발전기 트립 인터록 도면 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 보호계전기 결선도 ◦ 제품 시험성적서 ◦ 특성시험 성적서 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 자동전압조정기시험 성적서
◦ 본체	◦ 외관검사 ◦ 접지 시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 특성시험
◦ 보호장치	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 보호장치 및 계전기시험
◦ 제어 및 경보장치	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 계측장치 ◦ 경보장치 ◦ 제어장치 ◦ 상회전시험 ◦ 동기 검정장치 ◦ 여자기 및 자동전압 조정기	◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서 ◦ 접지계산서 및 설계도
◦ 부대설비	◦ 계기용 변성기 ◦ 발전기 모선 접속상태 및 상표시 ◦ 위험표시 ◦ 중성점 접지장치
◦ 소내모선절체	◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 절체시험 (수동, 자동)
5. 변압기
◦ 일반규격	◦ 규격확인	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 변압기 및 부대설비 규격서 ◦ 단선결선도 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 절연유 유출방지 시설도면 ◦ 제품 시험성적서 ◦ 특성시험 성적서 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연유 내압시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서 ◦ 접지계산서 및 설계도
◦ 본체	◦ 외관검사 ◦ 접지 시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 특성시험 ◦ 절연유 내압시험 ◦ Tap절환장치시험 ◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 충전시험
◦ 보호장치	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 보호장치 및 계전기시험
◦ 제어 및 경보장치	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 경보장치 ◦ 제어장치 ◦ 계측장치
◦ 부대설비	◦ 절연유 유출방지 시설 ◦ 피뢰장치 ◦ 계기용 변성기 ◦ 중성점 접지장치 ◦ 접지 시공상태 ◦ 위험표시 ◦ 상표시 ◦ 울타리, 담 등의 시설상태
6. 차단기
◦ 일반규격	◦ 규격확인	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 차단기 및 부대설비 규격서 ◦ 단선결선도 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 제품 시험성적서 ◦ 특성시험 성적서 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연유 내압시험 성적서(OCB) ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서 ◦ 접지계산서 및 설계도
◦ 본체	◦ 외관검사 ◦ 접지 시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 특성시험 ◦ 절연유 내압시험(OCB) ◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 충전시험
◦ 보호장치	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 결상 보호장치 ◦ 보호장치 및 계전기시험
◦ 제어 및 경보장치	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 개폐기 인터록 ◦ 개폐표시 ◦ 조작용 압축장치 ◦ 가스절연장치 ◦ 계측장치
◦ 부대설비	◦ 외함 접지시설 ◦ 상표시 및 위험표시 ◦ 계기용 변성기 ◦ 단로기 및 접지단로기
7. 전선로(모선)
◦ 일반규격 ◦ 전선로 (가공, 지중, GIB, 기타) ◦ 부대설비	◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 절연저항 측정 ◦ 절연내력시험 ◦ 충전시험 ◦ 피뢰장치 ◦ 계기용 변성기 ◦ 위험표시 ◦ 울타리, 담 등의 시설상태 ◦ 상별 및 모의모선 표시상태	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 전선로 및 부대설비 규격서 ◦ 단선결선도 ◦ 보호계전기 결선도 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 제품 시험성적서 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서 ◦ 감리보고서
8. 접지설비 ◦ 일반규격 ◦ 접지	◦ 규격확인 ◦ 접지 공사내역 ◦ 접지저항 측정 ◦ 외관검사	◦ 접지설계 내역 및 시공 도면 ◦ 접지저항시험 성적서 ◦ 접지계산서 ◦ 감리보고서
9. 설비정착부	◦ 정착부 육안검사 ◦ 정착부 설치상태 ◦ 정착부 재질 및 내진설계강도 ◦ 앵커볼트 토크값	◦ 정착부 목록 ◦ 정착부 내진 설계강도 계산서 ◦ 정착부 자재 성적서 ◦ 정착부 시공도면 및 절차서 ◦ 용접부 비파괴검사 성적서
10. 비상발전기
◦ 일반규격 ◦ 본체	◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 접지 시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 특성시험	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 발전기 및 부대설비 규격서 ◦ 발전기 트립 인터록 도면 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 제품 시험성적서 ◦ 보호계전기 결선도 ◦ 특성시험 성적서 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 자동전압조정기시험 성적서
◦ 보호장치 ◦ 제어 및 경보장치 ◦ 부대설비	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 상회전 및 동기 검정장치시험 ◦ 전압조정기시험 ◦ 계측장치 ◦ 계기용 변성기 ◦ 발전기 모선 접속상태 및 상표시 ◦ 위험표시	◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서
◦ 내연기관 안전장치 시험	◦ 연료유 압력저하 시험 ◦ 연료유 필터 차압 상승 시험 ◦ 베어링 윤활유 저압력 정지시험 ◦ 베어링 윤활유 고온도 정지시험 ◦ 수동정지 및 복귀 ◦ 냉각수 고온도 정지시험 ◦ 비상조속기(과속도)	◦ 윤활유장치 도면 ◦ 조속기계통 도면 ◦ 계기교정시험 성적서
◦ 자동기동시험 ◦ 부하운전시험
11. 종합연동시험		◦ 종합 인터록 도면
12. 부하운전시험	◦ 정격출력으로 부하운전(4h)시험 [단, 해양에너지는 최대가능)출력으로 실시하고 조위 (유속), 파력(파고‧주기)-출력곡선과 비교] ◦ 부하운전시험의견	◦ 출력 기록지 ◦ 조위(유속)표 ◦ 파력(파고·주기)표
Ⅰ- 2 기력설비 □ 제1공정 ◦ 증기터빈차실의 하반부의 설치가 완료된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 증기터빈 일반규격	◦ 규격확인	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 증기터빈 규격서 ◦ 설계기준 및 시방서 ◦ 기초 및 구조물 도면 ◦ 기초지반시험 성적서 ◦ 철근재료시험 성적서 ◦ 시멘트시험 성적서 ◦ 골재관리시험 성적서 ◦ 콘크리트 배합설계시험 성적서 ◦ 콘크리트 품질시험 성적서 ◦ 콘크리트 타설 전ㆍ후 점검표
2. 증기터빈 하반부 콘크리트기초	◦ 기초지반 ◦ 철근 재질 및 규격 ◦ 시멘트 종류 및 품질 ◦ 골재의 품질 ◦ 콘크리트 배합 설계 ◦ 현장 콘크리트 품질 ◦ 콘크리트 시공방법 ◦ 철근 조립ㆍ설치 상태 ◦ 치수 및 외관
3. 증기터빈 및 발전기 조립설치상태	◦ 베어링 간극 ◦ 고정부와 회전부 간의 간극 ◦ 축 밀봉장치 간극 ◦ 발전기 공극 ◦ 축계평형	◦ 터빈 구조도 ◦ 베어링 간극측정 성적서 ◦ 고정부와 회전부 간의 간극 측정 성적서 ◦ 축 밀봉장치 간극측정 성적서 ◦ 발전기 공극측정 성적서 ◦ 축계평형 측정 성적서
□ 제2공정 ◦ 연료가스용 연료‧연소설비에 속하는 관의 설치가 완료된 때 다만, 지하에 관을 설치하는 경우에는 그 관을 매설할 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 연료가스용 연료 연소설비의 일반규격	◦ 규격확인	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 연료가스용 연료연소설비 규격서 ◦ 연료가스용 연료연소설비의 구조도 ◦ 안전장치 트립 인터록 도면 ◦ 안전밸브시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부식방지장치 시공 절차서
2. 안전장치 설치 및 동작시험	◦ 연료가스 차단밸브 입구 저압력 경보시험 ◦ 연료가스 차단밸브 출구 저압력 정지시험 ◦ 연료가스의 치환 설비 및 누설 ◦ 연료가스배관 표시상태 ◦ 부식방지 상태
□ 제3공정 ◦ 보일러의 본체조립이 완성된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 보일러 일반규격	◦ 규격확인	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 보일러 규격서 ◦ 보일러 구조도 ◦ 안전밸브 설치도면 ◦ 안전밸브시험 성적서
2. 보일러 안전밸브 설치 및 동작시험	◦ 안전밸브 설치 ◦ 안전밸브 분출ㆍ정지압력 ◦ 안전밸브 누설 여부
3. 보조기기 안전밸브 설치 및 동작시험	◦ 안전밸브 분출압력
□ 제4공정 ◦ 전체의 공사가 완료된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 발전설비표	◦ 발전설비표 작성	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 발전설비 개요
2. 보일러 팽창량		◦ 보일러 팽창량 설계도면
3. 보일러 비상정지 및 안전장치시험(드럼형보일러, 기동용보일러)	◦ 노 내 퍼지시험 ◦ 버너 연료 압력저하 정지시험 ◦ 제어공기 압력저하 정지시험 ◦ 노 내압 불평형 정지시험 ◦ 드럼 고저수위 정지시험 ◦ 주증기 고/저온도 정지시험 ◦ 압입 송풍기 정지시험 ◦ 유인 송풍기 정지시험 ◦ 수동정지 ◦ 보조기기 인터록 시험 ◦ 드럼수위 계기 상태확인 ◦ 노 점검문 상태확인 ◦ 노 방압장치 상태확인 ◦ 가스화로의 치환설비 ◦ 연료가스배관 표시상태	◦ 보일러 트립 인터록 도면 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 보조기기 인터록시험 성적서
4. 보일러 비상정지 및 안전장치시험 (관류형 보일러)	◦ 노 내 퍼지시험 ◦ 버너 연료 압력저하 정지시험 ◦ 제어공기 압력저하 정지시험 ◦ 노 내압 불평형 정지시험 ◦ 주증기 고/저온도 정지시험 ◦ 압입 송풍기 정지시험 ◦ 유인 송풍기 정지시험 ◦ 재열 증기 고온도 정지시험 ◦ 절탄기 입구 저유량 정지시험 ◦ 총 공기 저유량 정지시험 ◦ 과열기 출구 고압력 정지시험 ◦ 수냉벽 출구 고온도 정지시험 ◦ 수동 정지 ◦ 보조기기 인터록 시험 ◦ 노 점검문 상태확인 ◦ 가스화로의 치환설비 ◦ 연료가스배관 표시상태
5. 탈황설비 ◦ 일반규격 ◦ 비상정지장치시험	◦ 규격확인 ◦ 비상댐퍼연동시험 - 탈황설비, 보일러 ◦ 소내모선 절환 ◦ 황산화물 배출허용기준	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 탈황설비 규격서 ◦ 배연탈황설비 배기계통도 ◦ 계기교정 및 경보시험 성적서 ◦ 배연탈황설비 트립 인터록 도면 ◦ 배연탈황설비 단선결선도 ◦ 황산화물 배출량 자체 측정기록지
6. 배연탈질설비 ◦ 일반규격 ◦ 비상정지 및 안전장치 시험	◦ 규격확인 ◦ 탈질반응기 입구 가스온도저하 ◦ 암모니아기화기 출구온도 저하 ◦ 암모니아 압력 저하 ◦ 탈질반응기 입구 댐퍼 동작 ◦ 유인 송풍기 정지시험 ◦ 보일러 연료 주 차단장치 정지시험 ◦ 수동정지 ◦ 소내모선 절환 ◦ 암모니아 저장탱크 안전밸브 ◦ 암모니아 가스 누설여부 ◦ 질소산화물 배출허용기준	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 탈질설비 규격서 ◦ 배연탈질설비 계통도 ◦ 계기교정 및 경보시험 성적서 ◦ 배연탈질설비 트립 인터록 도면 ◦ 배연탈질설비 단선결선도 ◦ 질소산화물 배출량 자체 측정기록지
7. 증기터빈 비상정지 및 안전장치시험	◦ 윤활유 펌프시험 (AC, DC) ◦ 베어링 윤활유 저압력 정지시험 ◦ 스러스트 베어링 마모 정지시험 ◦ 복수기 진공도 저하 정지시험 ◦ 배기증기 고온도 정지시험 ◦ 발전기 내부고장 정지시험 ◦ 수동정지 및 복귀 ◦ 비상조속기시험 (기계식, 전기식 과속도정지) ◦ 조속기 작동범위시험 (저속도한, 고속도한) ◦ 밸브개폐시험 (주증기 정지밸브, 증기 조절밸브, 재열증기 정지밸브, 재열증기 조절밸브) ◦ 베어링 과진동 정지시험 ◦ 증기터빈 진동측정(무부하) ◦ 보조기기 인터록 시험 ◦ 파열판 설치상태	◦ 터빈 트립 인터록 도면 ◦ 터빈 윤활장치 도면 ◦ 조속기 유압유 계통도면 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 보조기기 인터록 시험 성적서
8. 발전기
◦ 일반규격 ◦ 본체 ◦ 보호장치 ◦ 제어 및 경보장치	◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 접지 시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 특성시험 ◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 고정자 냉각수 예비펌프 자동 기동시험 ◦ 발전기 밀봉유 펌프시험 ◦ 수소가스 압력 및 순도시험 ◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 계측장치 ◦ 경보장치 ◦ 제어장치	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 발전기 및 부대설비 규격서 ◦ 단선결선도 ◦ 발전기 트립 인터록 도면 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 보호계전기 결선도 ◦ 수소가스 및 고정자 냉각수 계통 도면 ◦ 제품 시험성적서 ◦ 수소가스 압력 및 순도시험 성적서 ◦ 특성시험 성적서 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 자동전압조정기시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서 ◦ 발전기 밀봉유 계통도면 ◦ 접지계산서 및 설계도
◦ 부대설비 ◦ 소내모선절체	◦ 상회전시험 ◦ 동기 검정장치 ◦ 여자기 및 자동전압 조정기 ◦ 계기용 변성기 ◦ 발전기 모선 접속상태 및 상표시 ◦ 위험표시 ◦ 중성점 접지장치 ◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 절체시험 (수동, 자동)
9. 변압기
◦ 일반규격 ◦ 본체 ◦ 보호장치 ◦ 제어 및 경보장치 ◦ 부대설비	◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 접지 시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 특성시험 ◦ 절연유 내압시험 ◦ Tap 절환장치시험 ◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 충전시험 ◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 경보장치 ◦ 제어장치 ◦ 계측장치 ◦ 절연유 유출방지 시설 ◦ 피뢰장치 ◦ 계기용 변성기	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 변압기 및 부대설비 규격서 ◦ 단선결선도 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 절연유 유출방지 시설도면 ◦ 제품 시험성적서 ◦ 특성시험 성적서 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연유 내압시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서 ◦ 접지계산서 및 설계도
	◦ 중성점 접지장치 ◦ 접지 시공상태 ◦ 위험표시 ◦ 상표시 ◦ 울타리, 담 등의 시설상태
10. 차단기
◦ 일반규격 ◦ 본체 ◦ 보호장치 ◦ 제어 및 경보장치 ◦부대설비	◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 접지 시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 특성시험 ◦ 절연유 내압시험(OCB) ◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 충전시험 ◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 결상보호장치 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 개폐기 인터록 ◦ 개폐표시 ◦ 조작용 압축장치 ◦ 가스절연장치 ◦ 계측장치 ◦ 외함 접지시설 ◦ 상표시 및 위험표시 ◦ 계기용 변성기 ◦ 단로기 및 접지단로기	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 차단기 및 부대설비 규격서 ◦ 단선결선도 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 제품 시험성적서 ◦ 특성시험 성적서 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연유 내압시험 성적서(OCB) ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서 ◦ 접지계산서 및 설계도
11. 전선로(모선)
◦ 일반규격 ◦ 전선로(가공, 지중, GIB, 기타) ◦ 부대설비 12. 접지설비 ◦ 일반규격 ◦ 접지	◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 절연저항 측정 ◦ 절연내력시험 ◦ 충전시험 ◦ 피뢰장치 ◦ 계기용 변성기 ◦ 위험표시 ◦ 울타리, 담 등의 시설상태 ◦ 상별 및 모의모선 표시상태 ◦ 물밑전선로 위치 표시상태 ◦ 물밑전선로 매설상태 ◦ 물밑전선로 보호설비 설치상태 ◦ 규격확인 ◦ 접지 공사내역 ◦ 접지저항 측정 ◦ 외관검사	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 전선로 및 부대설비 규격서 ◦ 단선결선도 ◦ 보호계전기 결선도 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 제품 시험성적서 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서 ◦ 물밑전선로 경과지도 ◦ 물밑전선로 매설 점검기록서 ◦ 물밑전선로 보호설비 점검기록서 ◦ 감리보고서 ◦ 접지설계 내역 및 시공도면 ◦ 접지저항시험 성적서 ◦ 접지계산서 ◦ 감리보고서
13. 비상발전기	◦ 수력발전소 비상발전기 검사항목에 준함	◦ 수력발전소 비상발전기 준비자료에 준함
14. 설비정착부	◦ 정착부 육안검사 ◦ 정착부 설치상태 ◦ 정착부 재질 및 내진설계강도 ◦ 앵커볼트 토크값	◦ 정착부 목록 ◦ 정착부 내진 설계강도 계산서 ◦ 정착부 자재 성적서 ◦ 정착부 시공도면 및 절차서 ◦ 용접부 비파괴검사 성적서
15. 조속장치시험	◦ 정격출력에서의 부하차단시험	◦ 조속기 특성시험 성적서 ◦ 출력 기록지
16. 종합연동시험		◦ 종합 인터록 도면
17. 부하운전시험	◦ 정격출력으로 부하운전(4h)시험 ◦ 대기분야(황산화물, 질소산화물, 분진 등) ◦ 수질분야(폐수) ◦ 부하운전시험의견	◦ 출력 기록지
Ⅰ- 3 가스터빈설비 및 복합화력설비 □ 제1공정 ◦ 가스터빈차실의 하반부의 설치가 완료된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 가스터빈 및 공기 압축기 일반규격	◦ 규격확인	◦ 공사계획인가서 ◦ 가스터빈 및 공기압축기 규격서
2. 가스터빈 하반부 콘크리트기초	◦ 기초지반 ◦ 철근재질 및 규격 ◦ 시멘트의 종류 및 품질 ◦ 골재의 품질 ◦ 콘크리트의 배합설계 ◦ 현장 콘크리트 품질 ◦ 철근 조립·설치 상태 ◦ 치수 및 외관	◦ 기초 및 구조물 도면 ◦ 설계기준 및 시방서 ◦ 기초지반시험 성적서 ◦ 철근재료시험 성적서 ◦ 시멘트시험 성적서 ◦ 골재관리시험 성적서 ◦ 콘크리트 배합설계시험 성적서 ◦ 콘크리트 품질시험 성적서 ◦ 콘크리트 타설전ㆍ후 점검표
3. 가스터빈 및 발전기 조립설치 상태	◦ 베어링 간극 ◦ 고정부와 회전부간의 간극 ◦ 축 밀봉장치 간극 ◦ 발전기 공극 ◦ 축계평형	◦ 터빈 구조도 ◦ 베어링 간극측정 성적서 ◦ 고정부와 회전부간의 간극 측정성적서 ◦ 축 밀봉장치 간극측정 성적서 ◦ 발전기 공극측정 성적서 ◦ 축계평형 측정 성적서
□ 제2공정 ◦ 연료가스용 연료ㆍ연소설비에 속하는 관의 설치가 완료된 때 다만, 지하에 관을 설치하는 경우에는 그 관을 매설할 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 연료가스용 연료, 연소설비의 일반 규격 2. 안전장치 설치 및 동작시험	◦ 기력발전소 연료가스용 연료, 연소설비 검사항목에 준함	◦ 기력발전소 연료가스용 연료, 연소설비 준비자료에 준함
◦ 석탄가스화설비, 가스정제설비 및 연료가스용 연료연소설비에 속하는 관의 설치가 완료된 때. 다만, 지하에 관을 설치하는 경우에는 그 관을 매설할 때.
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 석탄가스화설비 일반규격	◦ 규격확인
2. 안전장치 설치 및 동작시험	◦ 퍼지 인터록 시험 ◦ 산소-탄소 고비율 정지시험 ◦ 산소 고/저유량 정지시험 ◦ 가스화기 고/저압력 정지시험 ◦ 가스화기 슬래그 전/후 탭 차압 상승 정지시험 ◦ 가스화기 애뉼러 공간 고온도 정지시험 ◦ 혼합가스 냉각수 고/저온도 정지시험 ◦ 중압 스팀드럼 저수위 정지시험 ◦ 고압 스팀드럼 저수위 정지시험 ◦ 순환가스 압축기 정지시험 ◦ 수동정지 및 복귀 ◦ 보조기기 인터록 시험	◦ 석탄가스화설비 규격서 ◦ 석탄가스화설비의 구조도 ◦ 안전장치 트립 인터록 도면 ◦ 안전밸브시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서
3. 가스 정제설비 일반규격	◦ 규격확인	◦ 가스정제설비 규격서 ◦ 가스정제설비의 구조도 ◦ 안전장치 트립 인터록 도면 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서
4. 안전장치 설치 및 동작시험	◦ 집진기 입구-출구 차압 상승경보 및 정지시험 ◦ 습식세척기 출구 고/저온도 정지시험 ◦ 가수분해 반응기 출구 고온도 정지시험 ◦ 압소버 출구 저압력 경보 및 정지시험 ◦ 혼합가스 포화기 고/저위 정지시험
□ 제3공정 ◦ 가스터빈 설치공사가 완료된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 발전설비표	◦ 발전설비표 작성	◦ 공사계획인가서 ◦ 발전설비 개요
2. 가스터빈비상정지 및 안전장치시험	◦ 윤활유 펌프시험(AC, DC) ◦ 베어링 윤활유 저압력 정지시험 ◦ 베어링 출구 윤활유 고온도 정지시험 ◦ 배기가스 고온도 정지시험 ◦ 점화 불량시험 ◦ 비상조속기 시험(기계식, 전기식, 과속도 정지) ◦ 발전기 내부고장 정지시험 ◦ 수동정지 및 복귀 ◦ 조속기 작동범위시험(저속도한, 고속도한) ◦ 베어링 과진동 정지시험 ◦ 가스터빈 진동측정(무부하)	◦ 윤활유 계통도면 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 터빈 트립 인터록 도면 ◦ 조속기 유압유 계통도면
3. 발전기	◦ 기력발전소 발전기 검사항목에 준함	◦ 기력발전소 발전기 준비자료에 준함
4. 변압기	◦ 기력발전소 변압기 검사항목에 준함	◦ 기력발전소 변압기 준비자료에 준함
5. 차단기	◦ 기력발전소 차단기 검사항목에 준함	◦ 기력발전소 차단기 준비자료에 준함
6. 전선로(모선)	◦ 기력발전소 전선로(모선)검사항목에 준함	◦ 기력발전소 전선로(모선) 준비자료에 준함
7. 접지설비	◦ 기력발전소 접지설비 검사항목에 준함	◦ 기력발전소 접지설비 준비자료에 준함
8. 설비정착부	◦ 정착부 육안검사 ◦ 정착부 설치상태 ◦ 정착부 재질 및 내진설계강도 ◦ 앵커볼트 토크값	◦ 정착부 목록 ◦ 정착부 내진 설계강도 계산서 ◦ 정착부 자재 성적서 ◦ 정착부 시공도면 및 절차서 ◦ 용접부 비파괴검사 성적서
9. 조속장치시험	◦ 기력발전소 조속장치 검사항목에 준함	◦ 기력발전소 조속장치 준비자료에 준함
10. 종합연동시험	◦ 기력발전소 종합연동시험 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 종합연동시험 준비자료에 준함
11. 부하운전시험	◦ 기력발전소 부하운전시험 검사항목에 준함 (단, 정격출력으로 부하운전(2h)시험)	◦ 출력 기록지 ◦ 온도보정곡선
□ 제4공정 ◦ 증기터빈차실의 하반부의 설치가 완료된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 증기터빈 일반규격 2. 증기터빈 하반부 콘크리트기초 3. 증기 터빈 및 발전기 조립, 설치상태	◦ 기력발전소 증기터빈차실 하반부 검사항목에 준함	◦ 기력발전소 증기터빈 차실하반부 준비자료에 준함
□ 제5공정 ◦ 보일러(배열회수보일러)의 본체조립이 완성된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 보일러(배열회수보일러) 일반규격	◦ 규격확인	◦ 공사계획인가서 ◦ 보일러(배열회수보일러) 규격서 ◦ 보일러(배열회수보일러) 구조도 ◦ 안전밸브 설치도면 ◦ 안전밸브시험 성적서
2. 보일러(배열회수보일러) 안전밸브 설치 및 동작시험	◦ 안전밸브 설치 ◦ 안전밸브 분출ㆍ정지압력 ◦ 안전밸브 누설 여부
3. 보조기기 안전밸브 설치 및 동작시험	◦ 안전밸브 분출압력
□ 제6공정 ◦ 전체의 공사가 완료된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 발전설비표	◦ 발전설비표 작성	◦ 공사계획인가서 ◦ 발전설비 개요
2. 보일러(배열회수보일러) 팽창량		◦ 보일러(배열회수보일러)팽창량 설계도면
3. 보일러(배열회수보일러, 기동용보일러) 비상정지 및 안전장치 시험	◦ 드럼 고/저수위 정지시험 ◦ 주증기 고온도 정지시험 ◦ 저압 드럼 압력 급강하율 정지시험 ◦ 보조기기 인터록 시험 ◦ 드럼 수위 계기 상태확인 ◦ 노 점검문 상태확인	◦ 보일러(배열회수보일러)트립 인터록 도면 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서
4. 탈황설비 ◦ 일반규격 ◦ 비상정지 시험	◦ 기력발전소 탈황설비 검사항목에 준함	◦ 기력발전소 탈황설비 준비자료에 준함
5. 배연탈질설비 ◦ 일반규격 ◦ 비상정지 및 안전 장치시험 검사	◦ 기력발전소 배연탈질설비검사항목에 준함	◦ 기력발전소 배연탈질설비 검사준비자료에 준함
6. 증기터빈 비상정지 및 안전장치 시험	◦ 윤활유 펌프시험 (AC, DC) ◦ 베어링 윤활유 저압력 정지시험 ◦ 스러스트 베어링 마모 정지시험 ◦ 복수기 진공도 저하 정지시험 ◦ 배기증기 고온도 정지시험 ◦ 발전기 내부고장 정지시험 ◦ 수동정지 및 복귀 ◦ 비상조속기시험(기계식, 전기식 과속도정지) ◦ 베어링 과진동 정지시험 ◦ 조속기 작동범위시험(고속도한, 저속도한) ◦ 밸브개폐시험(주증기 정지밸브, 증기 조절밸브, 재열증기 정지밸브, 재열증기 조절밸브) ◦ 증기터빈 진동측정(무부하) ◦ 보조기기 인터록시험	◦ 터빈 트립 인터록 도면 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 터빈 윤활장치 도면 ◦ 조속기 계통도면 ◦ 조속기 유입유 & 밀봉유 계통도면 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서
7. 발전기	◦ 기력발전소 발전기 검사항목에 준함	◦ 기력발전소 발전기 준비자료에 준함
8. 변압기	◦ 기력발전소 변압기 검사항목에 준함	◦ 기력발전소 변압기 준비자료에 준함
9. 차단기	◦ 기력발전소 차단기 검사항목에 준함	◦ 기력발전소 차단기 준비자료에 준함
10. 전선로(모선)	◦ 기력발전소 전선로(모선)검사항목에 준함	◦ 기력발전소 전선로(모선) 준비자료에 준함
11. 접지설비	◦ 기력발전소 접지설비 검사항목에 준함	◦ 기력발전소 접지설비준비자료에 준함
12. 비상발전기	◦ 수력발전소 비상발전기 검사항목에 준함	◦ 수력발전소 비상발전기준비자료에 준함
13. 설비 정착부	◦ 정착부 육안검사 ◦ 정착부 설치상태 ◦ 정착부 재질 및 내진설계강도 ◦ 앵커볼트 토크값	◦ 정착부 목록 ◦ 정착부 내진 설계강도 계산서 ◦ 정착부 자재 성적서 ◦ 정착부 시공도면 및 절차서 ◦ 용접부 비파괴검사 성적서
14. 조속장치시험	◦ 정격출력에서의 부하차단시험	◦ 조속기 특성시험 성적서 ◦ 출력 기록지
15. 종합연동시험		◦ 종합 인터록 도면
16. 부하운전시험	◦ 정격출력으로 부하운전(2h)시험 ◦ 대기분야(황산화물, 질소산화물, 분진등) ◦ 수질분야(폐수) ◦ 부하운전시험의견	◦ 출력 기록지
Ⅰ- 4 내연력설비 □ 전체의 공사가 완료된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 내연력 설비표 2. 내연기관 일반규격 3. 내연기관 안전장치시험	◦ 내연력설비표 작성 ◦ 규격확인 ◦ 연료유 저압력 정지시험 ◦ 연료유 필터차압 상승 정지시험 ◦ 베어링 윤활유 저압력 정지시험 ◦ 베어링 윤활유 고온도 정지시험 ◦ 수동정지 및 복귀 ◦ 냉각수 고온도 정지시험 ◦ 비상조속기시험(기계식, 전기식 과속도정지) ◦ 조속기 작동범위시험(고속도한, 저속도한)	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 내연설비 개요 ◦ 내연기관 규격서 ◦ 내연기관 트립 인터록 도면 ◦ 윤활유장치 도면 ◦ 조속기계통 도면 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서
4. 엔진 릴리이프밸브 작동시험	◦ 실린더 릴리이프밸브 ◦ 크랭크실 릴리이프밸브	◦ 실린더 및 크랭크실 릴리이프밸브시험 성적서
5. 발전기
◦ 일반규격	◦ 규격확인	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 발전기 및 부대설비 규격서 ◦ 단선결선도 ◦ 발전기 트립 인터록 도면 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 보호계전기 결선도 ◦ 제품 시험성적서 ◦ 특성시험 성적서 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 자동전압조정기시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서
◦ 본체	◦ 외관검사 ◦ 접지 시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 특성시험
◦ 보호장치	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 보호장치 및 계전기시험
◦ 제어 및 경보장치	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 계측장치 ◦ 경보장치 ◦ 제어장치 ◦ 상회전시험 ◦ 동기 검정장치 ◦ 여자기 및 자동전압 조정기	◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서 ◦ 접지계산서 및 설계도
◦ 부대설비	◦ 계기용 변성기 ◦ 발전기 모선 접속상태 및 상표시 ◦ 위험표시 ◦ 중성점 접지장치
◦ 소내모선절체	◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 절체시험 (수동, 자동)
6. 변압기	◦ 기력발전소 변압기 검사항목에 준함	◦ 기력발전소 변압기 준비자료에 준함
7. 차단기	◦ 기력발전소 차단기 검사항목에 준함	◦ 기력발전소 차단기 준비자료에 준함
8. 전선로(모선)	◦ 기력발전소 전선로(모선)검사항목에 준함	◦ 기력발전소 전선로(모선)준비자료에 준함
9. 접지설비	◦ 기력발전소 접지설비 검사항목에 준함	◦ 기력발전소 접지설비 준비자료에 준함
10. 설비 정착부	◦ 정착부 육안검사 ◦ 정착부 설치상태 ◦ 정착부 재질 및 내진설계강도 ◦ 앵커볼트 토크값	◦ 정착부 목록 ◦ 정착부 내진 설계강도 계산서 ◦ 정착부 자재 성적서 ◦ 정착부 시공도면 및 절차서 ◦ 용접부 비파괴검사 성적서
11. 조속장치시험	◦ 정격출력에서의 부하차단시험	◦ 조속기 특성시험 성적서 ◦ 출력기록지
12. 종합연동시험		◦ 종합 인터록 도면
13. 부하운전시험	◦ 정격출력으로 부하운전(2h)시험(단, 도서내연은 최대가능 출력으로 부하운전시험) ◦ 부하운전시험의견	◦ 출력기록지
Ⅰ- 5 풍력발전설비 □ 기초 공사가 완료된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 기초지반	◦ 기초 Pile의 재료 및 규격 ◦ 기초 Pile의 시공상태 ◦ 기초지반의 처리상태	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 기초의 지반 설계서 및 구조계산서, 시방서 ◦ Pile 재료 시험성적서 ◦ Pile 시공 시험성적서 ◦ 지반처리 시험성적서 ◦ 설계서 및 구조계산서 및 시방서 ◦ 철근시험성적서 ◦ 골재시험성적서 ◦ 콘크리트 압축강도 및 슬럼프 공기량 시험성적서 ◦ 철골시험성적서 ◦ 용접시험성적서 ◦ 공정별 시공확인 성적서 ◦ 공정별 시공사진 ◦ 부식방지장치 시공 절차서 ◦ 정착부 목록 ◦ 정착부 내진 설계강도 계산서 ◦ 정착부 자재 성적서 ◦ 정착부 시공도면 및 절차서 ◦ 용접부 비파괴검사 성적서 ◦ 감리보고서
2. 기초 구조물	◦ 기초 구조물의 규격 ◦ 철근의 재질 및 규격 ◦ 골재의 품질 ◦ 콘크리트의 품질 ◦ 철골의 재질 및 규격 ◦ 철근의 조립 설치상태 ◦ 시공상태 ◦ 부식방지 상태 ◦ 정착부 육안검사 ◦ 정착부 설치상태 ◦ 정착부 재질 및 내진설계강도 ◦ 앵커볼트 토크값
3. 기초의 보호 시설	◦ 기초의 보호상태 ◦ 기초주변의 배수 처리상태
□ 전체의 공사가 완료된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 풍력 설비표	◦ 풍력설비표 작성	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 풍력설비 개요
2. 풍력설비 일반규격	◦ 규격확인	◦ 풍력설비규격서
3. 풍력설비 비상정지 안전장치	◦ 수동비상정지 시험 ◦ 제어용 압유 고온도 정지시험 ◦ 제어용 압유 저압력 정지시험 ◦ 기어윤활유 저압력 정지시험 ◦ 기어윤활유 고온도 정지시험 ◦ 터빈 베어링 고온도 정지시험 ◦ 컷 아웃 풍속 정지시험 ◦ 제어용 압축공기 저압력 정지시험 ◦ 나셀 고진동 정지시험 ◦ 과속도 정지시험(발전기측) ◦ 과속도 정지시험(터빈측) ◦ 화재방호설비 설치상태 ◦ 베어링 과진동 정지시험 ◦ 터빈 진동측정 ◦ 터빈 및 타워구조물 설치상태 ◦ 블레이드 재질 및 인장강도 ◦ 볼트 토크 상태 ◦ 터빈 ㆍ타워구조물 재질 및 인장강도 ◦ 타워구조물 부식방지 상태 및 변형여부 ◦ 케이블 꼬임방지 정지시험 ◦ 지상 주전원 개폐장치 설치상태	◦ 풍차 트립 인터록 도면 ◦ 제어용 압유장치 도면 ◦ 풍차 제어계통 도면 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 타워구조물 성적서 ◦ 볼트체결 절차시방서 및 기록표 ◦ 부식방지장치 시공 절차서 ◦ 블레이드 시험 성적서
4. 발전기
◦ 일반규격 ◦ 본체 ◦ 보호장치	◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 접지 시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 특성시험 ◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 보호장치 및 계전기시험	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 발전기 및 부대설비 규격서 ◦ 단선결선도 ◦ 발전기 트립 인터록 도면 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 보호계전기 결선도 ◦ 제품 시험성적서 ◦ 특성시험 성적서 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 자동전압조정기시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서
◦ 제어 및 경보장치	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 계측장치 ◦ 경보장치 ◦ 제어장치 ◦ 상회전시험 ◦ 동기 검정장치 ◦ 여자기 및 자동전압 조정기	◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서 ◦ 접지계산서 및 설계도
◦ 부대설비	◦ 계기용 변성기 ◦ 발전기 모선 접속상태 및 상표시 ◦ 위험표시 ◦ 중성점 접지장치
◦ 소내모선절체	◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 절체시험(수동, 자동)
5. 변압기	◦ 기력발전소 변압기 검사항목에 준함	◦ 기력발전소 변압기 준비자료에 준함
6. 차단기 검사	◦ 기력발전소 차단기 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 차단기 준비자료에 준함
7. 전선로(모선)	◦ 기력발전소 전선로(모선) 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 전선로(모선) 준비자료에 준함
8. 접지설비	◦ 기력발전소 접지설비 검사항목에 준함	◦ 기력발전소 접지설비 준비자료에 준함
9. 종합연동시험		◦ 종합 인터록 도면
10. 부하운전	◦ 정격 또는 최대가능출력으로 부하운전(2h)시험검사(최대가능출력으로 실시 할 경우 풍속-출력곡선과 비교확인) ◦ 부하운전시험의견	◦ 출력 기록지
비고 : 세부 검사내용 중 호기당 100kW이하는 검사기준을 따른다.
Ⅰ- 6 태양광발전설비 □ 전기설비의 일부가 완성되어 그 완성된 설비만을 사용하려고 할 때 또는 전체의 공사가 완료된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 태양광발전설비표 2. 태양광 전지 ◦ 일반 규격 ◦ 본체	◦ 태양광발전설비표 작성 ◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 전지 전기적 특성시험 - 최대출력 - 개방전압 - 단락전류 - 최대 출력전압 및 전류 - 충진율 - 전력변환효율 ◦ Array - 절연저항 - 접지저항	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 태양광발전설비 개요 ◦ 감리보고서 ◦ 태양광 전지규격서 ◦ 단선결선도 ◦ 태양광전지 트립 인터록 도면 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 제품 시험성적서 ◦ 측정 및 점검기록표 - 보호장치 및 계전기시험 성적서 - 개방전압시험 성적서 - 절연저항시험 성적서 - 접지저항시험 성적서 ◦ 접지계산서 및 설계도
3. 전력변환장치 ◦ 일반규격	◦ 규격확인	◦ 전력변환장치 규격서
◦ 본체	◦ 외관검사 ◦ 접지 시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 제어회로 및 경보장치 ◦ 전력조절부/Static 스위치 자동ㆍ수동절체시험 ◦ 역방향운전 제어시험 ◦ 단독운전 방지시험	◦ 단선결선도 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 제품 시험성적서 ◦ 측정 및 점검기록표 - 보호장치 및 계전기시험 성적서 - 절연저항시험 성적서 - 접지저항시험 성적서 - 절연내력시험 성적서 - 경보회로시험 성적서 - 부대설비시험 성적서 ◦ 접지계산서 및 설계도 ◦ DC지락차단장치 공인시험기관 시험성적서
◦ 보호장치	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 보호장치시험
4. 변압기	◦ 기력발전소 변압기 검사항목에 준함	◦ 기력발전소 변압기 준비자료에 준함
5. 차단기	◦ 기력발전소 차단기 검사항목에 준함	◦ 기력발전소 차단기 준비자료에 준함
6. 전선로(모선)	◦ 기력발전소 전선로(모선) 검사항목에 준함	◦ 기력발전소 전선로(모선) 준비자료에 준함
7. 접지설비	◦ 기력발전소 접지설비 검사항목에 준함	◦ 기력발전소 접지설비 준비자료에 준함
8. 비상발전기	◦ 기력발전소 비상발전기 검사항목에 준함	◦ 기력발전소 비상발전기 준비자료에 준함
9. 종합연동시험		◦ 종합 인터록 도면
10. 부하운전시험	◦ 검사시 일사량을 기준으로 가능출력을 확인하고 발전량의 이상유무 확인(30분) ◦ 부하운전시험의견
11. 구조물	◦ 기초상태 ◦ 외관상태 ◦ 시공상태	◦ 지지물의 설계도서 및 구조계산서 ◦ 구조안전확인서(에너지공단 제출범위에 한함) 또는 구조물 점검기록표
12. 부지	◦ 배수로 상태
13. BIPV (건물일체형) 또는 BAPV(건물부착형) 등	ㅇ 외관검사 - 정착부 등 구조적 안전성 - BIPV 성능상태 ㅇ 방위각 설치상태	ㅇ 구조물 점검기록표 ㅇ 방수 시공상태 점검기록표 ㅇ 안전성능 시험 성적서
14. 추락방지장치	◦ 점검통로 상태확인 ◦ 위험표시 확인	◦ 추락방지장치 점검기록표
15. 수상형 구조물	ㅇ 부유체 안전성 - 태양전지 부유체 - 기타설비 부유체	ㅇ 안전성능 시험성적서 ㅇ 시공상태 점검기록표
Ⅰ- 7 연료전지발전설비 □ 제조시설 및 제품검사(초기) 준비가 완료된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 제조시설 초기(사후) 검사	◦ 수입검사 ◦ 생산·공정관리 및 공정·출하 검사 ◦ 측정장비 기능점검 ◦ 방문기간 중 제품제조 ◦ 측정장비 교정·검증 ◦ 취급 및 보관 ◦ 전회차 평가 시정조치 ◦ 내부심사 ◦ 고객불만 ◦ 승인제품 관리 ◦ 검사 샘플링 ◦ 품질경영시스템	◦ 품질매뉴얼, 절차서, 지침서 ◦ 공장등록증 ◦ 수입검사관리 규정 ◦ 외주업체 및 협력업체 관리규정 ◦ 부적합품관리 규정 ◦ 교육 및 자격 관리규정 ◦ 공정관리 규정, 검사관리 규정 ◦ 장비(설비)관리 규정 ◦ 교정관리 규정 ◦ 취급 및 보관 관리규정 ◦ 전회차 공장품질검사보고서 ◦ 내부심사 관리규정 ◦ 고객불만 처리규정 ◦ 제품변경 처리규정 ◦ ISO 9001 인증서
2. 제품 초기검사	◦ 적용규격 확인 ◦ 명판 및 제품매뉴얼 ◦ 시험기관 적합성 평가 ◦ 주요부품 형식시험(승인) ◦ 검사대상 단위제품 ◦ 제품(초기)시험 확인 ◦ 검사 환경(온·습도)	◦ 제품 형식시험성적서 ◦ 시험기관 인정서 ◦ 주요부품 시험성적서 및 인증서 확인 기록표 ◦ 명판 및 제품매뉴얼 ◦ 도면 및 설치도 ◦ 검사설비목록 ◦ 검사설비 교정성적서
□ 제품 출하 전 시험준비가 완료된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 제품 출하검사	◦ 적용규격 확인 ◦ 제품(출하)시험 ◦ 검사 환경(온·습도) ◦ 명판 표시사항	◦ 검사설비목록 ◦ 검사설비 교정성적서 ◦ 제품출하검사 기준서
□ 전체의 공사가 완료된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 발전설비표	◦ 연료전지발전설비표	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 연료전지설비 개요
2. 연료전지 일반규격	◦ 규격	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 연료전지설비 규격서
3. 연료가스용 공급설비의 안전장치	◦ 연료가스 공급배관 고압력 방지 안전장치시험 ◦ 연료가스필터 가스 누설감지 정지시험 ◦ 연료가스의 치환설비 및 누설 ◦ 연료가스배관 표시상태 ◦ 부식방지 상태	◦ 연료가스공급계통 도면 ◦ 안전장치 트립 인터록 도면 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부식방지 시방 절차서
4. 안전밸브 설치 및 동작시험	◦ 안전밸브 설치상태 ◦ 안전밸브 분출압력 ◦ 안전밸브 누설 여부	◦ 안전밸브 설치 도면 ◦ 안전밸브 공장시험성적서
5. 설비 정착부	◦ 정착부 육안검사 ◦ 정착부 설치상태 ◦ 정착부 재질 및 내진설계강도 ◦ 앵커볼트 토크값	◦ 정착부 목록 ◦ 정착부 내진 설계강도 계산서 ◦ 정착부 자재 성적서 ◦ 정착부 시공도면 및 절차서 ◦ 용접부 비파괴검사 성적서
6. 비상정지 및 안전장치 (내부개질기형)	◦ 음극 입구 온도 불평형 정지시험 ◦ 공기-연료가스 비율 불평형 정지시험 ◦ 증기-탄소 비율 불평형 정지시험 ◦ 냉각수 계통 저압력 정지시험 ◦ 셀 간 온도차 상승 정지시험 ◦ 연료전지 모듈 고온도 정지시험 ◦ 공기송풍장치 불량 정지시험 ◦ 송풍공기 고압력 정지시험 ◦ 수동 정지 및 복귀 ◦ 가스누설 감지 정지시험 ◦ 배열회수장치(HRU) 인터록 시험 ◦ 연료가스의 치환설비	◦ 트립 인터록 도면 ◦ 연료계통 도면 ◦ 제어계통 도면 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서
(외부개질기형)	◦ 연료가스 고압력/고온도 정지시험 ◦ 개질기 점화불량 정지시험 ◦ 개질기 증기 고압력/고온도 정지시험 ◦ 개질기 노 내압 불평형 정지시험 ◦ 공기-연료가스 비율 불평형 정지시험 ◦ 증기-탄소 비율 불평형 정지시험 ◦ 셀 간 온도차 상승 정지시험 ◦ 연료가스 고압력/고온도 정지시험 ◦ 개질기 점화불량 정지시험 ◦ 개질기 증기 고압력/고온도 정지시험 ◦ 개질기 노 내압 불평형 정지시험 ◦ 공기-연료가스 비율 불평형 정지시험 ◦ 증기-탄소 비율 불평형 정지시험 ◦ 셀 간 온도차 상승 정지시험 ◦ 연료전지 모듈 고온도 정지시험
	◦ 수동 정지 및 복귀 ◦ 개질기 노 점검문 상태확인 ◦ 가스누설 탐지 정지시험 ◦ 배열회수장치(HRU) 인터록 시험 ◦ 연료가스의 치환설비
(수소형)	◦ 연료가스 고압력/고온도 정지시험 ◦ 공기송풍장치 고장 정지시험 ◦ 셀 간 온도차 상승 정지시험 ◦ 스택 간 전압 차 불평형 정지시험 ◦ 연료전지 모듈 고온도 정지시험 ◦ 반응열 냉각수 고압력/고온도 정지시험 ◦ 수동 정지 및 복귀 ◦ 가스누설감지 정지시험 ◦ 배열회수장치(HRU) 인터록 시험 ◦ 방폭구역 수소가스 누설감지 정지시험 ◦ 방폭구역 송풍기 이상감지 정지시험 ◦ 수소 압력용기 및 배관 고압력 방지안전장치 시험 ◦ 수소가스 순도 측정 ◦ 배관용 밸브 KS인증 ◦ 연료가스의 치환 설비	◦ 트립 인터록 도면 ◦ 연료계통 도면 ◦ 제어계통 도면 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 수소가스 성분분석 성적서
7. 전력변환장치 ◦ 일반규격 ◦ 본체 ◦ 보호장치	◦ 규격 ◦ 외관검사 ◦ 접지 시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 제어회로 및 경보장치 ◦ 역방향운전 제어시험 ◦ 단독 운전 방지시험 ◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 보호장치시험	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 단선결선도 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 제품 시험성적서 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서 ◦ 접지계산서 및 설계도
8. 변압기	◦ 기력발전소 변압기 검사항목에 준함	◦ 기력발전소 변압기 준비자료에 준함
9. 차단기	◦ 기력발전소 차단기 검사항목에 준함	◦ 기력발전소 차단기 준비자료에 준함
10. 전선로(모선)	◦ 기력발전소 전선로(모선)검사항목에 준함	◦ 기력발전소 전선로(모선) 준비자료에 준함
11. 접지설비	◦ 기력발전소 접지설비 검사항목에 준함	◦ 기력발전소 접지설비 준비자료에 준함
12. 종합연동시험		◦ 종합 인터록 도면
13.부하운전시험	◦ 정격출력으로 부하운전(2h) 시험 검사 ◦ 부하운전시험의견	◦ 출력 기록지
비고 : 세부 검사내용 중 호기당 100kW이하는 검사기준을 따른다.
Ⅰ- 8 바이오에너지설비 □ 전체의 공사가 완료된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 가스화설비 일반규격	◦ 규격확인	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 가스화설비 규격서 ◦ 가스화설비의 구조도 ◦ 안전장치 트립 인터록 도면 ◦ 안전밸브시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서
2. 안전장치 설치 및 동작시험	◦ 퍼지 인터록 시험 ◦ 가스화기 고저압력 정지시험 ◦ 가스화기 고저온도 정지시험 ◦ 수동 정지 및 복귀 ◦ 가스누설 탐지기 동작상태 확인 ◦ 보조기기 인터록 시험
3. 가스정제설비 일반규격	◦ 규격확인	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 가스정제설비 규격서 ◦ 가스정제설비의 구조도 ◦ 안전장치 트립 인터록 도면 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서
4. 안전장치 설치 및 동작시험	◦ 액티브 필터 차압 상승 정지시험 ◦ 패시브 필터 차압 상승 정지시험 ◦ 안전 필터 차압 상승 정지시험 ◦ 가스 냉각기 출구 고온도 정지시험 ◦ 불꽃상태 확인
5. 내연력 설비표	◦ 내연력설비표 작성	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 내연설비 개요
6. 내연기관 안전장치 시험	◦ 연료유 저압력 정지시험 ◦ 연료유 필터차압 상승 정지시험 ◦ 베어링 윤활유 저압력 정지시험 ◦ 베어링 윤활유 고온도 정지시험 ◦ 수동정지 및 복귀 ◦ 냉각수 고온도 정지시험 ◦ 비상조속기시험(기계식, 전기식 과속도정지) ◦ 조속기 작동범위시험(고속도한, 저속도한)	◦ 내연기관 트립 인터록 도면 ◦ 윤활유장치도면 ◦ 조속기 계통도면 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서
7. 엔진 릴리이프밸브 작동시험	◦ 실린더 릴리이프밸브 동작상태확인 ◦ 크랭크실 릴리이프밸브 동작상태확인	◦ 실린더 및 크랭크실 릴리이프 밸브시험 성적서
8. 발전기	◦ 내연력설비 발전기 검사항목에 준함	◦ 내연력설비 발전기 준비자료 준함
9. 변압기	◦ 기력발전소 변압기 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 변압기 준비자료에 준함
10. 차단기	◦ 기력발전소 차단기 검사항목에 준함	◦ 기력발전소 차단기 준비자료에 준함
11. 전선로(모선)	◦ 기력발전소 전선로(모선) 검사항목에 준함	◦ 기력발전소 전선로(모선) 준비자료에 준함
12. 접지설비	◦ 기력발전소 접지설비 검사항목에 준함	◦ 기력발전소 접지설비준비자료에 준함
13. 설비 정착부	◦ 정착부 육안검사 ◦ 정착부 설치상태 ◦ 정착부 재질 및 내진설계강도 ◦ 앵커볼트 토크값	◦ 정착부 목록 ◦ 정착부 내진 설계강도 계산서 ◦ 정착부 자재 성적서 ◦ 정착부 시공도면 및 절차서 ◦ 용접부 비파괴검사 성적서
14. 조속장치시험	◦ 정격출력에서의 부하 차단시험	◦ 조속기 특성시험 성적서 ◦ 출력 기록지
15. 종합연동시험		◦ 종합 인터록 도면
16. 부하운전시험	◦ 정격출력으로 부하운전(2h)시험 검사 ◦ 부하운전시험의견	◦ 출력기록지
Ⅰ- 9 전기저장장치 □ 계통연계설비 공사가 완료된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1.전기저장장치 ◦ 전기설비계통 일반규격	◦ 인가(신고)서류 및 규격확인	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 감리보고서
2. 변압기	◦ 기력발전소 변압기 검사항목에 준함	◦ 기력발전소 변압기 준비자료에 준함
3. 차단기	◦ 기력발전소 차단기 검사항목에 준함	◦ 기력발전소 차단기 준비자료에 준함
4. 전선로(모선)	◦ 기력발전소 전선로(모선)검사항목에 준함	◦ 기력발전소 전선로(모선)준비자료에 준함
5. 부대설비	◦ 설치환경 - 설치장소 - 이격거리	◦ 주요설비 배치도 ◦ 건축재료 성적서
	◦ 운영환경 - 공조시설 확인 - 온‧습도 등 확인 - 환기설비 확인	◦ 공조시설 배치도 ◦ 온‧습도 등 기록지
6. 접지설비	◦ 기력발전소 접지설비 검사항목에 준함	◦ 기력발전소 접지설비 준비자료에 준함
□ 전체 공사가 완료된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 전기저장장치 ◦ 일반규격	◦ 규격확인	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 감리보고서
2. 이차전지 ◦ 일반규격	◦ 규격확인	◦ 이차전지 규격서 ◦ 단선결선도
◦ 본체	◦ 외관검사 ◦ 접지 시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 특성시험 - 충전 및 방전 전압 - 충전 및 방전 전류 - 과충전시험 - 과방전시험 - 온도특성시험	◦ 이차전지 배치도 ◦ 제품시험 성적서 ◦ 특성시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서 ◦ 접지계산서 및 설계도
	◦ BMS 기능시험(특성시험 이외의 시험) - 계측기능시험 - 보호기능시험 - 제어기능시험 - 비상정지기능시험	◦ BMS 기능시험 성적서
3. 전력변환장치 ◦ 일반규격	◦ 규격확인	◦ 전력변환장치 규격서 ◦ 단선결선도
◦ 본체	◦ 외관검사 ◦ 접지 시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 특성시험 - 충전 및 방전 전압 - 충전 및 방전 전류 - 주파수 변동시험 - 과도응답 특성시험 - 전압 및 주파수 추종시험 - 온도특성시험 ◦ Loop시험	◦ 시퀀스 도면 ◦ 제품시험 성적서 ◦ 특성시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서 ◦ 접지계산서 및 설계도
	◦ PCS 기능시험(특성시험 이외의 시험) - 계측기능시험 - 보호기능시험 - 제어기능시험 ◦ 단독운전 방지시험	◦ PCS 기능시험성적서
	◦ EMS 기능시험(BMS 기능시험 이외의 시험) - 충전율 제한시험 - 추가충전 방지시험 - 계측기능시험 - 보호기능시험 - 제어기능시험 - 비상정지기능시험 ◦ 운영정보 보관상태 확인	◦ EMS 기능시험 성적서
4 종합연동시험	◦ 종합연동상태 확인	◦ 종합인터록 도면
5. 부하운전시험	◦ 정격출력으로 충전 및 방전시험(각 15분) ◦ 부하운전시험 의견	◦ 출력기록지
Ⅰ- 10 용접부검사 □ 공통사항
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 일반사항	◦ 규격 ◦ 용접시공법 ◦ 자재 - 화학성분 - 기계적성질 - 모재 사양 ◦ 용접부 육안 - 용접부 어긋남 - 용접 덧살 - 용접부 표면상태 - 용접부 결함유무 ◦ 용접절차시방서 ◦ 용접절차인정기록서 ◦ 용접사 자격 및 검정기록 ◦ 모재 및 용접부 강도 ◦ 지하매설배관 피복상태 ◦ 지하매설배관 매설깊이 및 이격거리	◦ 계통도 및 제작도 ◦ 자재성적서 (Mill Sheet) ◦ 용접절차시방서(WPS) 및 용접절차인정기록서(PQR) ◦ 용접사 검정시험 기록서 ◦ 모재 및 용접부 강도 계산서 ◦ 압력용기 및 배관계통 목록 ◦ 용접부 육안검사 보고서 ◦ 관련 시방서 ◦ 모재 및 용접부 설계강도 계산서 ◦ 피복강관 재료성적서 ◦ 매설배관 깊이측정 및 이격거리 측정기록서 ◦ 감리보고서
2. 용접후열처리	◦ 열처리방법 ◦ 예열 및 층간온도 ◦ 가열율 및 냉각율 ◦ 유지온도 ◦ 유지시간	◦ 열처리부위 표시 도면 ◦ 용접후열처리 절차서 ◦ 열전대 및 기록계 교정시험성적서 ◦ 용접후열처리 성적서
비고 : 발전소 경계범위란 발전소 울타리ㆍ담 등의 시설 이내를 말한다.
□ 비파괴검사를 할 수 있는 상태가 된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 비파괴시험 ◦ 방사선투과검사(RT) ◦ 초음파탐상검사(UT)	◦ 시험방법 ◦ 투과사진 구비조건 ◦ 방사선 투과사진 판독 ◦ 시험방법 ◦ 탐상 및 평가	◦ 비파괴시험부위 표시도면 ◦ 비파괴검사원 자격 ◦ 비파괴검사 절차서 ◦ 방사선투과 사진 ◦ 시험기기 교정시험 성적서 ◦ 비파괴검사 보고서
◦ 자분탐상검사(MT) ◦ 침투탐상검사(PT)	◦ 시험방법 ◦ 탐상 및 평가 ◦ 시험방법 ◦ 탐상 및 평가
□ 기계검사를 할 수 있는 상태가 된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 시험판 각인 2. 이음부 및 용착금속 인장시험 3. 굽힘시험 (측면, 표면, 루트) 4. 충격시험 (용접금속부 및 열영향부)	◦ 시험판의 형상 및 치수 ◦ 시험편 형상, 치수 및 수량 ◦ 인장강도 ◦ 연신율 ◦ 시험편 형상, 치수 및 수량 ◦ 굽힘각도 ◦ 표면상태(균열, 불연속부) ◦ 시험편 형상, 치수 및 수량 ◦ 흡수에너지	◦ 기계시험부위 표시 도면 ◦ 기계시험 절차서 ◦ 시험기기 교정시험성적서 ◦ 기계시험 결과 보고서
□ 내압검사를 할 수 있는 상태가 된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 내압시험(수압, 기압)	◦ 압력계 수량, 용량 및 위치 ◦ 시험매체 ◦ 시험압력 ◦ 유지시간 ◦ 누설 및 변형	◦ 내압시험부위 표시 도면 ◦ 내압시험 절차서 ◦ 내압시험 보고서 ◦ 압력계 교정시험 성적서
2. 압력용기 및 배관 설비 정착부	◦ 정착부 육안검사 ◦ 정착부 설치상태 ◦ 정착부 재질 및 내진설계 강도 ◦ 앵커볼트 토크값	◦ 정착부 목록 ◦ 정착부 내진 설계강도 계산서 ◦ 정착부 자재 성적서 ◦ 정착부 시공도면 및 절차서 ◦ 용접부 비파괴검사 성적서
Ⅰ- 11 변전설비
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 변압기 ◦ 일반규격 ◦ 본체 ◦ 보호장치 ◦ 제어 및 경보장치 ◦ 부대설비	◦ 인가(신고)서류 및 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 접지시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 특성시험 ◦ 절연유 내압시험 ◦ 탭절환장치시험 ◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 충전 및 부하시험 ◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 제어, 계측 및 경보장치 ◦ 절연유 유출방지시설 ◦ 피뢰장치 ◦ 계기용 변성기 ◦ 중성점 접지장치 ◦ 냉각장치 ◦ 접지시공상태 ◦ 위험 및 상표시 ◦ 울타리, 담 등의 시설	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 관련설비 단선결선도 ◦ 변압기 및 부대설비 규격서 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 특성시험 성적서 ◦ 절연유 유출방지 시설도서 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연유 내압시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서 ◦ 접지계산서 및 설계도
2. 차단기
◦ 일반규격 ◦ 본체	◦ 인가(신고)서류 및 규격확인 ◦ 외관검사	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 차단기 및 부대설비 규격서 ◦ 단선결선도 ◦ 시퀀스 도면
	◦ 접지시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 특성시험 ◦ 절연유 내압시험(OCB) ◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 충전 및 부하시험	◦ 특성시험 성적서 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연유 내압시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서 ◦ 접지계산서 및 설계도
◦ 보호장치	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 보호장치 및 계전기시험
◦ 제어 및 경보장치	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 개폐기 인터록 ◦ 개폐표시 ◦ 압축장치 ◦ 가스절연장치 ◦ 제어, 계측 및 경보장치
◦ 부대설비	◦ 외함 접지시설 ◦ 위험 및 상표시 ◦ 계기용 변성기 ◦ 단로기 및 접지단로기 ◦ HSGS(High Speed Grounding Switch) (765kV 설비에 한함)
3. 모선
◦ 일반규격 ◦ 모선	◦ 인가(신고)서류 및 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 접지시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 충전 및 부하시험	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 전선로, 부대설비규격서 ◦ 단선결선도 ◦ 보호계전기 결선도 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서
◦ 보호 및 계측장치	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 제어, 계측 및 경보장치
◦ 부대설비	◦ 피뢰장치 ◦ 계기용 변성기 ◦ 위험 및 상표시 ◦ 울타리, 담 등의 시설상태 ◦ 모의모선 표시상태
4. 접지설비 ◦ 일반규격 ◦ 접지	◦ 규격확인 ◦ 접지 외관검사 ◦ 접지저항 측정	◦ 설계 내역 및 시공도면 ◦ 접지저항시험 성적서 ◦ 접지계산서 및 설계도 ◦ 감리보고서
5. 조상설비 ◦ 일반규격 ◦ 본체 ◦ 보호장치 ◦ 제어 및 경보장치 ◦ 부대설비	◦ 인가(신고)서류 및 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 접지시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 특성시험 ◦ 절연유 내압시험 ◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 충전 및 부하시험 ◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 제어, 계측 및 경보장치 ◦ 절연유 유출방지 시설 ◦ 피뢰장치 ◦ 계기용 변성기 ◦ 접지시공상태 ◦ 위험 및 상표시 ◦ 울타리, 담 등의 시설상태 ◦ 냉각장치	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 단선결선도 ◦ 설비규격서 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 절연유 유출방지 시설도서 ◦ 특성시험 성적서 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 계기시험성적서 ◦ 경보회로시험성적서 ◦ 부대설비시험 성적서 ◦ 접지저항측정성적서 ◦ 접지설계내역, 시공도면
6. 전기저장장치 ◦ 일반규격	◦ 인가(신고)서류 및 규격확인	◦ 공사계획인가(신고)서
◦ 이차전지	◦ Ⅰ-9 전기저장장치 이차전지 검사항목에 준함	◦ Ⅰ-9 전기저장장치 이차전지 준비자료에 준함
◦ 전력변환장치	◦ Ⅰ-9 전기저장장치 전력변환장치 검사항목에 준함	◦ Ⅰ-9 전기저장장치 전력변환장치준비자료에 준함
◦ 변압기	◦ Ⅰ-9 전기저장장치 변압기 검사항목에 준함	◦ Ⅰ-9 전기저장장치 변압기 준비자료에 준함
◦ 차단기	◦ Ⅰ-9 전기저장장치 차단기 검사항목에 준함	◦ Ⅰ-9 전기저장장치 차단기 준비자료에 준함
◦ 전선로(모선)	◦ Ⅰ-9 전기저장장치 전선로(모선) 검사항목에 준함	◦ Ⅰ-9 전기저장장치 전선로(모선) 준비자료에 준함
◦ 부대설비	◦ Ⅰ-9 전기저장장치 부대설비 검사항목에 준함	◦ Ⅰ-9 전기저장장치 부대설비 준비자료에 준함
◦ 접지설비	◦ Ⅰ-9 전기저장장치 접지설비 검사항목에 준함	◦ Ⅰ-9 전기저장장치 접지설비 준비자료에 준함
◦ 종합연동시험	◦ Ⅰ- 9 전기저장장치 종합 연동시험 검사항목에 준함	◦ Ⅰ- 9 전기저장장치 종합 연동시험 준비자료에 준함
◦ 부하운전시험	◦ Ⅰ- 9 전기저장장치 부하 운전시험 검사항목에 준함	◦ Ⅰ- 9 전기저장장치 부하 운전시험 준비자료에 준함
7. 집중감시장치 (765㎸ 설비에 한함 ◦ 일반규격 ◦ 감시장치	◦ 인가(신고)서류 및 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 접지시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력시험 ◦ 내환경시험 ◦ 시스템관리 및 고장진단 ◦ 데이터 취득 및 저장 ◦ 데이터 통신 및 자료연계 ◦ 보고서 생성기능 ◦ 동기투입반 기능 ◦ 전원공급장치 검사 ◦ 표준시간 동기 ◦ 전력계통반 및 모의제어반 ◦ Surge 내력	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 설비규격서 ◦ Block Diagram 도면 ◦ 공장시험 성적서 ◦ 접지설계내역, 시공도면
Ⅰ- 12 송전설비 □ 가공송전선로
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 지지물
◦ 일반규격	◦ 인가(신고)서류 및 규격확인	◦ 공사계획 인가(신고)서 ◦ 송전선로 및 부대설비 규격서 ◦ 기초도면 설계서 및 시방서 ◦ 송전선로 계통도 ◦ 송전선로 경과지도 ◦ 지지물 설계서 ◦ (준공)기별 재료대장 ◦ 유도장해 검토서 ◦ 이도 및 지상고 측정 결과서 ◦ 압축접속 기록서 ◦ 절연간격측정 기록서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서 ◦ 정상접지저항시험 성적서 ◦ 과도접지저항시험 성적서 ◦ 콘크리트재료시험 성적서 ◦ 현장 콘크리트품질시험 성적서 ◦ 감리보고서
◦ 지지물	◦ 외관검사 ◦ 조립상태 및 시공상태(철탑 승강기 포함) ◦ 경간확인 ◦ 기초지반 및 콘크리트 ◦ 접지시공 상태
2. 전선 및 가공지선
◦ 일반규격	◦ 인가(신고)서류 및 규격확인
◦ 전력선 및 가공지선	◦ 외관검사 ◦ 전선의 지상고와 이도 ◦ 건조물 또는 수목과 이격거리 ◦ 타전선로와의 접근 및 교차 ◦ Spacer 또는 Spacer Damper 취부상태 ◦ Sleeve 시공상태 ◦ 연가시공 ◦ 전선의 접속상태 ◦ 지지물과 절연간격 ◦ 보안공사 시설 ◦ 절연저항 ◦ 절연내역 ◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 유도장해 방지대책 ◦ 충전 및 부하시험
3. 애자련	◦ 규격확인 ◦ 애자장치 설치상태
4. 전력보안 통신설비	◦ 인가(신고)서류 및 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 접지 시공상태 ◦ 절연내력 ◦ 충전 및 부하시험
5. 차단기
◦ 일반규격	◦ 인가(신고)서류 및 규격확인	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 차단기 및 부대설비 규격서 ◦ 단선결선도 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 특성시험 성적서 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연유 내압시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 계기시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서 ◦ 접지계산서 및 설계도
◦ 본체	◦ 외관검사 ◦ 접지 시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 특성시험 ◦ 절연유 내압시험(OCB) ◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 충전 및 부하시험
◦ 보호장치	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 전력계통보호용 신호 송수신시험
◦ 제어 및 경보장치	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 개폐기 인터록 ◦ 개폐표시 ◦ 압축장치 ◦ 가스절연장치 ◦ 제어, 계측 및 경보장치
◦ 부대설비	◦ 외함 접지시설 ◦ 위험 및 상표시 ◦ 계기용 변성기 ◦ 단로기 및 접지단로기 ◦ 고속접지개폐기(HSGS)
□ 지중전선로
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 토목구조물
◦ 일반규격	◦ 규격확인 ◦ 외관검사	◦ 관련시방서 ◦ 설계도면 ◦ 콘크리트 배합설계 성적서 ◦ 현장 콘크리트 품질 성적서 ◦ 관련시험 성적서 ◦ 매설깊이 측정기록서 ◦ 감리보고서
◦ 철근 콘크리트	◦ 콘크리트 배합 ◦ 압축강도시험 ◦ 슬럼프시험 ◦ 철근조립 설치상태
◦ 방수상태	◦ 방수방법 ◦ 방수시공 상태 ◦ 침투수 처리
◦ 다짐시험	◦ 다짐 상태
◦ 지중전선로 관로식 매설깊이	◦ 매설깊이
2. 전선로
◦ 일반규격	◦ 인가(신고)서류 및 규격확인	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 송전선로 및 부대설비 규격서 ◦ 송전선로 계통도 ◦ 송전선로 경과지도 ◦ 가압장치시험 기록서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서 ◦ 감리보고서
◦ 전선로	◦ 외관검사 ◦ 케이블접속 및 포설시공상태 ◦ 접지시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 유도장해 방지대책 ◦ 가압장치시험 ◦ 충전 및 부하시험
3. 차단기		◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 차단기 및 부대설비 규격서 ◦ 단선결선도 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 특성시험 성적서 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연유 내압시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서 ◦ 접지계산서 및 설계도
◦ 일반규격	◦ 인가(신고)서류 및 규격확인
◦ 본체	◦ 외관검사 ◦ 접지 시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 특성시험 ◦ 절연유 내압시험(OCB) ◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 충전 및 부하시험
◦ 보호장치	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 전력계통보호용 신호 송수신시험
◦ 제어 및 경보장치	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 개폐기 인터록 ◦ 압축장치 ◦ 가스절연장치 ◦ 제어, 계측 및 경보장치
◦ 부대설비	◦ 외함 접지시설 ◦ 위험 및 상표시 ◦ 계기용 변성기 ◦ 단로기 및 접지단로기 ◦ 환기 및 배수설비시설 ◦ 조명 및 방재설비 시설
4. HVDC 변환설비 ◦ 일반규격	◦ 인가(신고)서류 및 규격확인	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 관련설비 단선결선도 ◦ 전력변환설비 및 부대설비 규격서 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 관련시험 성적서 ◦ 접지계산서 및 설계도 ◦ 감리보고서
◦ 본체	◦ 외관상태 ◦ 접지시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 전력변환설비 기능시험 ◦ 전력변환설비 보호동작시험 ◦ 냉각수 누설시험 ◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 충전 및 부하시험
◦ 보호장치	◦ 외관상태 ◦ 절연저항 ◦ 보호반 설치상태 ◦ 보호장치시험
◦ 제어 및 경보장치	◦ 외관상태 ◦ 절연저항 ◦ 제어Line 결선상태 ◦ 제어, 계측 및 경보장치
◦ 부대설비	◦ 냉각장치 ◦ 피뢰장치 ◦ 계기용 변성기 ◦ 붓싱(애자) ◦ 광케이블 손실율 측정 ◦ 접지 시공상태 ◦ 위험 및 상표시
□ 개폐소
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 모선
◦ 일반규격	◦ 인가(신고)서류 및 규격확인	◦ 공사계획인가(신고서) ◦ 전선로 및 부대설비 규격서 ◦ 단선결선도 ◦ 보호계전기 결선도 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서
◦ 모선	◦ 외관검사 ◦ 접지시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내역 ◦ 충전 및 부하시험
◦ 보호 및 계측장치	◦ 외관검사 ◦ 접지시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 제어, 계측 및 경보장치
◦ 부대설비	◦ 피뢰장치 ◦ 계기용 변성기 ◦ 위험 및 상표시 ◦ 울타리, 담 등의 시설상태 ◦ 모의모선 표시상태
2. 차단기
◦ 일반규격	◦ 인가(신고)서류 및 규격확인	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 차단기 및 부대설비 규격서 ◦ 단선결선도 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 특성시험 성적서 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연유 내압시험 성적서
◦ 본체	◦ 외관검사 ◦ 접지시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 특성시험 ◦ 절연유 내압시험(OCB) ◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 충전 및 부하시험
◦ 보호장치	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 전력계통보호용 신호 송수신시험	◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서
◦ 제어 및 경보장치	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 개폐기 인터록 ◦ 개폐표시 ◦ 조작용 압축장치 ◦ 가스절연장치 ◦ 제어, 계측 및 경보장치
◦ 부대설비	◦ 외함 접지시설 ◦ 위험 및 상표시 ◦ 계기용 변성기 ◦ 단로기 및 접지단로기
3. 접지설비
◦ 일반규격	◦ 인가(신고)서류 및 규격확인	◦ 접지설계 내역 및 시공 도면 ◦ 접지저항시험 성적서 ◦ 감리보고서
◦ 접지	◦ 접지 공사내역 ◦ 접지저항 측정
Ⅰ- 13 배전선로(공동구ㆍ전력구에 한함)
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 토목구조물
◦ 일반규격	◦ 신고 서류 및 규격확인 ◦ 안전 및 부대설비 외관 검사	◦ 공사계획신고서 ◦ 설계시방서 ◦ 설계도면 ◦ 콘크리트 배합설계 성적서 ◦ 현장 콘크리트 품질 성적서 ◦ 관련시험 성적서 ◦ 감리보고서
◦ 철근 콘크리트	◦ 콘크리트 배합 ◦ 압축강도시험 ◦ 슬럼프시험 ◦ 철근조립 설치상태
◦ 방수상태	◦ 방수방법 ◦ 방수시공 상태 ◦ 침투수 처리
◦ 다짐시험	◦ 다짐 상태
2. 전선로
◦ 일반규격	◦ 신고 서류 및 규격확인	◦ 공사계획신고서 ◦ 설계시방서 ◦ 케이블 및 부대설비 규격서 ◦ 배전선로 계통도 ◦ 배전선로 경과지도 ◦ 유도장해 검토서 ◦ 접지저항시험 성적서 ◦ 케이블시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서
◦ 전선로	◦ 외관검사 ◦ 케이블접속 및 포설시공상태 ◦ 접지 시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 금구류 시공상태 ◦ 타전선로 및 타설비와의 이격거리 ◦ 케이블보호설비 시공상태 ◦ 케이블 방재설비 시공상태 ◦ 유도장해 방지대책 ◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 충전 및 부하시험
3. 차단기
◦ 일반규격	◦ 신고서류 및 규격확인
◦ 본체	◦ 외관검사 ◦ 접지 시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 특성시험 ◦ 단로기 및 접지단로기 ◦ 상회전 및 부하시험	◦ 공사계획신고서 ◦ 차단기 및 부대설비 규격서 ◦ 단선결선도 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 특성시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서 ◦ 접지계산서 및 설계도
◦ 보호 및 제어․경보장치	◦ 외관검사 ◦ 접지 시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 제어ㆍ계측 및 경보장치 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 가스절연 및 조작용 압축장치 ◦ 계기용변류기 및 변성기
4. 공동구ㆍ전력구내 부대설비
◦ 일반규격	◦ 신고서류 및 규격확인	◦ 공사계획신고서 ◦ 설계 시방서 ◦ 조명ㆍ환기ㆍ배수설비 단선결선도 ◦ 방재설비 계통도 및 도면 ◦ 접지저항시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비 일반규격서 ◦ 접지계산서 및 설계도
◦ 부대설비	◦ 절연ㆍ접지저항 및 시공상태 ◦ 환기 및 배수설비 ◦ 조명 및 전원설비 ◦ 안전 및 각종 표시찰 ◦ 방재설비
Ⅱ. 정 기 검 사 Ⅱ- 1 수력설비(양수 및 해양에너지설비 포함) □ 수차계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 수차(펌프)
◦ 일반규격	◦ 규격확인	◦ 전회검사 성적서 ◦ 수차(펌프)제어 계통도 ◦ 수차(펌프) 트립 인터록 도면 ◦ 보호계전기시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 안전밸브시험 성적서 ◦ 출력 기록지
◦ 수차(펌프)	◦ 과속도 정지시험 ◦ 압유장치 유압(조작전원전압)저하시험 ◦ 베어링 고온도 정지시험 ◦ 발전기 내부고장 정지시험 ◦ 수동정지 및 복귀 ◦ 자동 기동 및 정지시험 ◦ 발전 및 양수 절환시험 ◦ 안전밸브 동작시험 ◦ 유압(공기압) 회복장치시험 ◦ 압력계 설치 ◦ 부하차단시험 ◦ 수문 동작시험 ◦ 댐ㆍ수로의 안전시설 ◦ 지하 배수시설
□ 발전기계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 발전기 ◦ 일반규격	◦ 규격확인	◦ 전회검사 성적서 ◦ 발전기 트립 인터록 도면 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 보호계전기 결선도 ◦ 보호계전기시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 자동 전압조정기시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서
◦ 발전기시험	◦ 외관검사 ◦ 조작용 전원 및 회로점검 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 절연저항 측정 ◦ 제어회로 및 경보장치시험 ◦ 동기 검정장치시험 ◦ 자동 전압조정기시험 ◦ 소내모선 절체시험(자동, 수동)
2. 변압기 ◦ 일반규격	◦ 규격확인	◦ 전회검사 성적서 ◦ 변압기 트립 인터록 도면 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 보호계전기시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 절연유 내압시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서
◦ 변압기시험(기동, 소내변압기 포함)	◦ 외관검사 ◦ 조작용 전원 및 회로점검 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 절연저항측정 ◦ 절연유 내압시험 ◦ 제어회로 및 경보장치시험
3. 차단기 ◦ 일반규격	◦ 규격확인
◦ 차단기시험 (발전기용 차단기)	◦ 외관검사 ◦ 조작용 전원 및 회로점검 ◦ 절연저항 측정 ◦ 제어회로 및 경보장치시험 ◦ 개폐표시 상태확인	◦ 전회검사 성적서 ◦ 개폐기 인터록 도면 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서
□ 종합검사
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 종합연동시험		◦ 종합 인터록 도면
2. 부하운전시험	◦ 최대가능출력 또는 연속운전 허용출력 부하운전(2h)시험검사(해양에너지는 조위(유속)출력곡선과 비교확인) ◦ 부하운전시험 의견	◦ 출력 기록지 ◦ 조위(유속)표
Ⅱ- 2 기력설비 □ 보일러 계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 보일러 ◦ 일반규격	◦ 규격확인	◦ 전회검사 성적서 ◦ 보일러 트립 인터록 도면 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 안전밸브 설치도면 ◦ 수압시험 관련자료 ◦ 안전밸브시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 보조기기 인터록 시험 성적서
◦ 수압시험	◦ 전면교체 : 최고사용압력 (설계압력) 1.5배 ◦ 부분교체 : 최고사용압력 (설계압력) ◦ 보수없을 때 : 정격운전압력
◦ 보일러 비상정지 및 안전장치시험 검사 (드럼형보일러) (관류형 보일러)	◦ 노 내 퍼지시험 ◦ 버너 연료 압력저하 정지시험 ◦ 제어공기 압력저하 정지시험 ◦ 노 내압 불평형 정지시험 ◦ 드럼 고/저수위 정지시험 ◦ 주증기 고/저온도 정지시험 ◦ 압입 송풍기 정지시험 ◦ 유인 송풍기 정지시험 ◦ 수동정지 ◦ 보조기기 인터록 시험 ◦ 드럼수위 계기 상태확인 ◦ 노 점검문 상태확인 ◦ 노 방압장치 상태확인 ◦ 노 내 퍼지시험 ◦ 버너 연료 압력저하 정지시험 ◦ 제어공기 압력저하 정지시험 ◦ 노 내압 불평형 정지시험 ◦ 주증기 고/저온도 정지시험 ◦ 압입 송풍기 정지시험 ◦ 유인 송풍기 정지시험
	◦ 재열 증기 고온도 정지시험 ◦ 절탄기 입구 저유량 정지시험 ◦ 총 공기 저유량 정지시험 ◦ 과열기 출구 고압력 정지시험 ◦ 수냉벽 출구 고온도 정지시험 ◦ 수동정지 ◦ 보조기기 인터록 시험 ◦ 노 점검문 상태확인
◦ 공해방지설비 비상정지 및 안전장치시험 검사(배연탈질설비)	◦ 탈질설비 입구 가스온도 저하 ◦ 암모니아기화기 출구온도 저하 ◦ 암모니아 압력 저하 ◦ 암모니아 가스 누설여부 ◦ 유인송풍기 정지시험 ◦ 암모니아 차단밸브 연동시험
(배연탈황설비)	◦ 탈황설비 입구 가스온도 상승 ◦ 탈황설비 입구 가스압력 상승 ◦ GGH(가스-가스열교환기) 정지 연동 ◦ 탈황설비용 비상댐퍼 연동시험
2. 보일러 안전밸브 작동시험	◦ 안전밸브 분출ㆍ정지압력 ◦ 안전밸브 누설 여부	◦ 시험장비에 의한 안전밸브분출시험시 계통별 1개씩실제시험 가능
3. 보조기기 안전밸브 작동시험	◦ 안전밸브 분출압력
4. 연료가스용 연료 연소설비 안전장치 시험	◦ 연료가스 차단밸브 입구 저압력 경보시험 ◦ 연료가스 차단밸브 출구 저압력 정지시험 ◦ 연료가스 누설 감지기 동작상태 ◦ 연료가스 배관 표시 상태	◦ 누설감지기 설치도면 ◦ 누설감지기 교정성적서
□ 증기터빈 계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 증기터빈 ◦ 일반규격	◦ 규격확인	◦ 전회검사 성적서 ◦ 터빈 트립 인터록 도면 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 터빈 윤활장치 도면 ◦ 조속기 유압유 계통도면 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 보조기기 인터록시험 성적서
◦ 증기터빈 비상정지 및 안전장치시험	◦ 윤활유 펌프시험 (AC, DC) ◦ 베어링 윤활유 저압력 정지시험 ◦ 스러스트 베어링 마모 정지시험 ◦ 복수기 진공도 저하 정지시험 ◦ 배기증기 고온도 정지시험 ◦ 발전기 내부고장 정지시험 ◦ 수동정지 및 복귀 ◦ 비상조속기시험(기계식, 전기식 과속도 정지) ◦ 베어링 고진동 정지시험 ◦ 조속기 작동범위시험(저속도한, 고속도한) ◦ 밸브개폐시험(주증기 정지밸브, 증기 조절밸브, 재열증기 정지밸브, 재열증기 조절밸브) ◦ 증기터빈 진동측정(무부하) ◦ 보조기기 인터록 시험 ◦파열판 설치상태 확인
□ 열교환기 계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 열교환기 ◦ 복수기 ◦ 탈기기 ◦ 급수 가열기 ◦ 윤활유 & 냉각수 열교환기	◦ 진공 유지상태 ◦ 온도, 수위 조절상태, 역지밸브 ◦ 수압(누설), 역지밸브, 수위조절 상태 ◦ 온도 조절상태	◦ 전회검사 성적서 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 급수가열기 수압(누설)시험성적서
□ 발전기계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 발전기 ◦ 일반규격	◦ 규격확인	◦ 전회검사 성적서 ◦ 발전기 트립 인터록 도면 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 보호계전기 결선도 ◦ 수소가스 및 고정자 냉각수 계통도면 ◦ 수소가스 압력 및 순도시험 성적서 ◦ 보호계전기시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 자동전압조정기시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 발전기 밀봉유 계통도면
◦ 발전기시험	◦ 외관검사 ◦ 조작용 전원 및 회로점검 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 스러스트 베어링 마모 정지시험 ◦ 절연저항 측정 ◦ 제어회로 및 경보장치시험 ◦ 고정자 냉각수 예비펌프 자동기동시험 ◦ 발전기 밀봉유펌프시험 ◦ 수소가스 압력 및 순도시험 ◦ 동기 검정장치시험 ◦ 자동전압 조정기시험 ◦ 소내모선 절체시험(자동, 수동)
2. 변압기 ◦ 일반규격	◦ 규격확인	◦ 전회검사 성적서 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 보호계전기시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 절연유 내압시험 성적서
◦ 변압기시험(기동, 소내변압기 포함)	◦ 외관검사 ◦ 조작용 전원 및 회로점검 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 절연저항 측정 ◦ 절연유 내압시험 ◦ 제어회로 및 경보장치시험
3. 차단기 ◦ 일반규격	◦ 규격확인	◦ 전회검사 성적서 ◦ 개폐기 인터록 도면 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서
◦ 차단기시험 (발전기용 차단기만 해당)	◦ 외관검사 ◦ 조작용 전원 및 회로점검 ◦ 절연저항 측정 ◦ 개폐표시 상태확인 ◦ 제어회로 및 경보장치시험
□ 종합검사
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 종합연동시험		◦ 종합 인터록 도면
2. 부하운전시험	◦ 정격 또는 연속운전허용출력으로 부하운전(4h)시험 검사 ◦ 부하운전시험 의견 ◦ 대기분야(황산화물, 질소산화물, 분진 등) ◦ 수질분야(폐수)	◦ 출력기록지 ◦ 전회검사 이후 총 운전시간 및 정지횟수 ◦ 전회검사이후 주요정비내용
Ⅱ- 3 가스터빈설비 및 복합화력설비 □ 가스터빈 계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 가스터빈 및 공기압축기 ◦ 일반규격	◦ 규격확인
◦ 가스터빈 윤활유 펌프 자동기동 비상정지시험	◦ 윤활유 펌프시험 (AC, DC) ◦ 베어링 윤활유 저압력 정지시험 ◦ 베어링 출구 윤활유 고온도 정지시험 ◦ 배기가스 고온도 정지시험 ◦ 점화 불량시험 ◦ 발전기 내부고장 정지시험 ◦ 비상조속기 시험 (기계식, 전기식 과속도 정지) ◦ 수동정지 및 복귀 ◦ 조속기 작동범위시험 (저속도한, 고속도한) ◦ 베어링 과진동 정지시험 ◦ 가스터빈 진동측정(무부하)	◦ 전회검사 성적서 ◦ 터빈 트립 인터록 도면 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 윤활장치 도면 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 누설감지기 설치도면 ◦ 누설감지기 교정성적서
2. 연료가스용 연료연소설비 안전장치시험	◦ 연료가스 차단밸브 입구 저압력 경보시험 ◦ 연료가스 차단밸브 출구 저압력 정지시험 ◦ 연료가스 누설 감지기 동작상태 ◦ 연료가스 배관 표시 상태
□ 열교환기 계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 열교환기
◦ 복수기 ◦ 탈기기 ◦ 급수 가열기 ◦ 윤활유 & 냉각수 열교환기	◦ 진공 유지상태 ◦ 온도, 수위 조절상태, 역지밸브 ◦ 수압(누설), 역지밸브, 수위 조절상태 ◦ 온도 조절상태	◦ 전회검사 성적서 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서
□ 석탄가스화설비 계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 석탄가스화설비 일반규격	◦ 규격확인	◦ 석탄가스화설비 규격서 ◦ 석탄가스화설비의 구조도 ◦ 안전장치 트립 인터록 도면 ◦ 안전밸브시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서
2. 안전장치 설치 및 동작시험	◦ 퍼지 인터록 시험 ◦ 산소-탄소 고비율 정지시험 ◦ 산소 고/저유량 정지시험 ◦ 가스화기 고/저압력 정지시험 ◦ 가스화기 슬래그 전/후 탭 차압 상승 정지시험 ◦ 가스화기 애뉼러 공간 고온도 정지시험 ◦ 혼합가스 냉각수 고/저온도 정지시험 ◦ 중압 스팀드럼 저수위 정지시험 ◦ 고압 스팀드럼 저수위 정지시험 ◦ 순환가스 압축기 정지시험 ◦ 수동정지 및 복귀 ◦ 보조기기 인터록 시험
□ 가스정제설비 계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 가스정제설비 일반규격	◦ 규격확인	◦ 가스정제설비 규격서 ◦ 가스정제설비의 구조도 ◦ 안전장치 트립 인터록 도면 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서
2. 안전장치 설치 및 동작시험	◦ 집진기 입구-출구 차압 상승경보 및 정지시험 ◦ 습식세척기 출구 고/저온도 정지시험 ◦ 가수분해 반응기 출구 고온도 정지시험 ◦ 압소버 출구 저압력 경보 및 정지시험 ◦ 혼합가스 포화기 고/저위정지시험
□ 증기터빈 계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 증기터빈	◦ 기력설비 증기터빈 정기검사 항목에 준함	◦ 기력설비 증기터빈 정기검사 준비자료에 준함
□ 보일러(배열회수보일러) 계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 보일러(배열회수보일러) ◦ 일반규격	◦ 규격확인	◦ 전회검사 성적서 ◦ 보일러(배열회수보일러) 트립 인터록 도면 ◦ 안전밸브 설치도면 ◦ 수압시험 관련자료 ◦ 안전밸브시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 보조기기 인터록시험 성적서
◦ 비상정지 및 안전장치시험	◦ 드럼 고/저수위 정지시험 ◦ 주증기 고온도 정지시험 ◦ 저압 드럼 압력 급강하율 정지시험 ◦ 보조기기 인터록 시험 ◦ 드럼 수위 계기 상태확인 ◦ 노 점검문 상태확인
◦ 공해방지설비 비상정지 및 안전장치시험 검사(배연탈질설비)	◦ 기력발전소 배연탈질설비검사항목에 준함
2. 안전밸브 작동시험	◦ 안전밸브 분출ㆍ정지압력 ◦ 안전밸브 누설 여부	◦ 시험장비에 의한 안전밸브 분출시험시 계통별 1개씩 실제시험 가능
3. 보조기기 안전밸브 작동시험	◦ 안전밸브 분출압력
4. 수압시험	◦ 전면교체 : 최고사용압력 (설계압력) 1.5배 ◦ 부분교체 : 최고사용압력(설계압력) ◦ 보수 없을때 : 정격운전압력
□ 발전기계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 발전기	◦ 기력설비 발전기 정기검사항목에 준함	◦ 기력설비 발전기 정기검사 준비자료에 준함
2. 변압기	◦ 기력설비 변압기 정기검사항목에 준함	◦ 기력설비 변압기 정기검사 준비자료에 준함
3. 차단기 (발전기용 차단기)	◦ 기력설비 차단기 정기검사항목에 준함	◦ 기력설비 차단기 정기검사 준비자료에 준함
□ 종합검사
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 종합연동시험		◦ 종합 인터록 도면
2. 부하운전시험	◦ 정격출력으로 부하운전(2h)시험 검사 ◦ 부하운전시험 의견 ◦ 대기분야(황산화물, 질소산화물, 분진 등) ◦ 수질분야(폐수)	◦ 출력 기록지 ◦ 온도보정곡선 ◦ 전회검사 이후 총 운전시간 및 정지 횟수 ◦ 전회검사 이후 주요정비내용
Ⅱ- 4 내연력설비 □ 내연기관 계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 내연기관 ◦ 일반규격	◦ 규격확인	◦ 전회검사 성적서 ◦ 트립 인터록 도면 ◦ 윤활장치 도면 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 실린더 및 크랭크실 릴리이프 밸브시험 성적서
◦ 내연기관 안전장치 시험	◦ 연료유 저압력 정지시험 ◦ 연료유 필터 차압 상승 정지시험 ◦ 베어링 윤활유 저압력 정지시험 ◦ 베어링 윤활유 고온도 정지시험 ◦ 수동정지 및 복귀 ◦ 냉각수 고/저온도 정지시험 ◦ 비상조속기시험(기계식, 전기식 과속도 정지) ◦ 조속기 작동범위시험 (고속도한, 저속도한)
2. 엔진 릴리이프밸브 작동시험	◦ 실린더 릴리이프밸브 ◦ 크랭크실 릴리이프밸브
□ 열교환기 계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 열교환기
◦ 윤활유 & 냉각수 열교환기	◦ 온도 조절상태	◦ 전회검사 성적서 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서
□ 발전기계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 발전기	◦ 기력설비 발전기 정기검사항목에 준함	◦ 기력설비 발전기 정기검사 준비자료에 준함
2. 변압기 (소내변압기 포함)	◦ 기력설비 변압기 정기검사항목에 준함	◦ 기력설비 변압기 정기검사 준비자료에 준함
3. 차단기 (발전기용 차단기)	◦ 기력설비 차단기 정기검사항목에 준함	◦ 기력설비 차단기 정기검사 준비자료에 준함
□ 종합검사
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 종합연동시험		◦ 종합 인터록 도면
2. 부하운전시험	◦ 정격출력으로 부하운전(2h)시험 검사(단, 도서 내연은 최대가능 출력으로 부하운전시험) ◦ 부하운전시험 의견	◦ 출력 기록지 ◦ 전회검사 이후 총운전시간 및 정지회수 ◦ 전회검사이후 주요정비내용
Ⅱ- 5 풍력발전설비 □ 풍차 계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 풍력설비 ◦ 일반규격	◦ 규격확인	◦ 전회검사 성적서 ◦ 풍차 트립 인터록 도면 ◦ 제어용 압유장치 도면 ◦ 풍차 제어계통 도면 ◦ 보호장치시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 구조물 설치상태 점검 성적서
◦ 비상정지 및 안전장치	◦ 수동비상정지 시험 ◦ 제어용 압유 고온도 정지시험 ◦ 제어용 압유 저압력 정지시험 ◦ 기어 윤활유 저압력 정지시험 ◦ 기어 윤활유 고온도 정지시험 ◦ 터빈 베어링 고온도 정지시험 ◦ 컷 아웃 풍속 정지시험 ◦ 제어용 압축공기 저압력 정지시험 ◦ 나셀 고진동 정지시험 ◦ 과속도 정지시험(발전기측) ◦ 과속도 정지시험(터빈측) ◦ 화재방호설비 설치상태 ◦ 풍차 및 타워구조물 설치상태 ◦ 케이블 꼬임방지 정지 시험 ◦ 지상 주전원 개폐장치 설치상태
비고 : 세부 검사내용 중 호기당 100kW 이하는 검사기준을 따른다.
□ 발전기계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 발전기	◦ 기력설비 발전기 정기검사항목에 준함	◦ 기력설비 발전기 정기검사준비자료에 준함
2. 변압기(소내변압기 포함)	◦ 기력설비 변압기 정기검사 항목에 준함	◦ 기력설비 변압기 정기검사준비자료에 준함
3. 차단기(발전기용 차단기)	◦ 기력설비 차단기 정기검사항목에 준함	◦ 기력설비 차단기 정기검사준비자료에 준함
Ⅱ- 6 태양광발전설비 □ 태양광발전설비계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 태양광 전지
◦ 일반규격	◦ 규격확인	◦ 단선결선도 ◦ 태양광전지 트립 인터록 도면 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 측정 및 점검기록표 - 보호장치 및 계전기 시험 성적서 - 절연저항시험 성적서 - 접지저항시험 성적서
◦ 본체	◦ 외관검사 ◦ 전지 전기적 특성시험 - 개방전압 - 출력전압 및 전류 ◦ Array - 절연저항 - 접지저항
2. 전력변환장치 ◦ 일반규격	◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 접지저항 ◦ 제어회로 및 경보장치 ◦ 단독 운전 방지시험 ◦ 인버터 운전시험	◦ 단선결선도 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 측정 및 점검기록표 - 보호장치 및 계전기 시험 성적서 - 절연저항시험 성적서 - 접지저항시험 성적서 - 절연내력시험 성적서 - 경보회로시험 성적서 - 부대설비시험 성적서
◦ 보호장치	◦ 보호장치시험
3. 변압기	◦ 기력설비 변압기 정기검사항목에 준함	◦ 기력설비 변압기 정기검사준비자료에 준함
4. 차단기 (발전기용차단기)	◦ 기력설비 차단기 정기검사항목에 준함	◦ 기력설비 차단기 정기검사준비자료에 준함
5. 전선로(모선) ◦ 일반규격 ◦ 전선로(가공, 지중, GIB, 기타) ◦ 부대설비	◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 절연저항 측정 ◦ 절연내력시험 ◦ 피뢰장치 ◦ 계기용 변성기 ◦ 위험표시 ◦ 울타리, 담 등의 시설상태 ◦ 상별 및 모의모선 표시상태	◦ 전선로 및 부대설비 규격서 ◦ 단선결선도 ◦ 보호계전기 결선도 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서
6. 접지설비 ◦ 일반규격	◦ 규격확인 ◦ 접지저항 측정	◦ 접지저항시험 성적서
□ 종합검사
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 종합연동시험	◦ 종합연동시험
2. 부하운전시험	◦ 검사시 일사량을 기준으로가능출력을 확인하고 발전량 이상유무 확인(30분) ◦ 부하운전시험의견
3. 부지 및 구조물	◦ 배수로 정비상태 외관점사 ◦ 부지 유지관리상태 외관검사 ◦ 기초 구조물 관리상태 ◦ 구조물 관리상태	◦ 부지 및 구조물 점검기록표
Ⅱ- 7 연료전지발전설비
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 연료전지 일반규격	◦ 규격확인
2. 안전밸브 설치 및 동작시험	◦ 안전밸브 설치상태 ◦ 안전밸브 분출압력 ◦ 안전밸브 누설 여부	◦ 안전밸브 설치 도면 ◦ 안전밸브시험 성적서
3. 비상정지 및 안전장치(내부개질기형)	◦ 연료가스 고압력/고온도 정지시험 ◦ 음극 입구 온도 불평형 정지시험 ◦ 공기-연료가스 비율 불평형 정지시험 ◦ 증기-탄소 비율 불평형 정지시험 ◦ 냉각수 계통 저압력 정지시험 ◦ 셀 간 온도차 상승 정지시험 ◦ 연료전지 모듈 고온도 정지시험 ◦ 공기송풍장치 불량 정지시험 ◦ 송풍공기 고압력 정지시험 ◦ 수동정지 및 복귀 ◦ 가스누설 감지 정지시험 ◦ 배열회수장치(HRU) 인터록 시험 ◦ 연료가스 배관 표시상태	◦ 트립 인터록 도면 ◦ 연료계통 도면 ◦ 제어계통 도면 ◦ 계기교정시험 성적서
(외부개질기형)	◦ 연료가스 고압력/고온도 정지시험 ◦ 개질기 점화불량 정지시험 ◦ 개질기 증기 고압력/고온도 정지시험 ◦ 개질기 노 내압 불평형 정지시험 ◦ 공기-연료가스 비율 불평형 정지시험 ◦ 증기-탄소 비율 불평형 정지시험 ◦ 셀 간 온도차 상승 정지시험 ◦ 연료전지 모듈 고온도 정지시험 ◦ 수동정지 및 복귀 ◦ 개질기 노 점검문 상태확인 ◦ 가스누설 탐지 정지시험 ◦ 배열회수장치(HRU) 인터록 시험 ◦ 연료가스 배관 표시상태
(수소형)	◦ 연료가스 고압력/고온도 정지시험 ◦ 공기송풍장치 불량 정지시험 ◦ 셀 간 온도차 상승 정지시험 ◦ 스택 간 전압 차 불평형 정지시험 ◦ 연료전지 모듈 고온도 정지시험 ◦ 반응열 냉각수 고압력/고온도 정지시험 ◦ 수동 정지 및 복귀 ◦ 가스누설감지 정지시험 ◦ 배열회수장치(HRU) 인터록 시험 ◦ 방폭구역 수소가스 누설감지 정지시험 ◦ 방폭구역 송풍기 이상감지 정지시험 ◦ 수소 압력용기 및 배관 고압력 방지안전장치 시험 ◦ 수소가스 순도 측정 ◦ 연료가스 배관 표시상태	◦ 트립 인터록 도면 ◦ 연료계통 도면 ◦ 제어계통 도면 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 수소가스 성분분석 성적서
4. 전력변환장치 ◦ 일반규격 ◦ 본체	◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 제어회로 및 경보장치 ◦ 역방향운전 제어시험 ◦ 단독 운전 방지시험	◦ 단선결선도 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 절연저항시험성적서 ◦ 경보회로시험성적서 ◦ 부대설비시험성적서
5. 변압기	◦ 기력발전소 변압기 정기검사항목에 준함	◦ 기력발전소 변압기 정기검사 준비자료에 준함
6. 차단기	◦ 기력발전소 차단기 정기검사항목에 준함	◦ 기력발전소 차단기 정기검사 준비자료에 준함
7. 종합연동시험		◦ 종합 인터록 도면
8. 부하운전시험	◦ 정격부하운전(2h)시험(스택 사용연수에 따른 계산된 출력 확인) ◦ 부하운전시험 의견	◦ 출력 기록지 ◦ 전회검사 이후 총 운전 및기동횟수 ◦ 전회검사 이후 주요정비 내용
비고 : 세부 검사내용 중 호기당 100kW이하는 검사기준을 따른다.
Ⅱ- 8 구역전기사업의 송전‧변전‧배전설비 □ 변전설비
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 변압기
◦ 일반규격 ◦ 변압기시험	◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 조작용 전원 및 회로점검 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 절연저항 측정 ◦ 절연유 내압시험 ◦ 탭절환장치시험 ◦ 제어회로 및 경보장치시험 ◦ 부하시험 ◦ (온도 측정) ◦ (코로나 측정) ◦ (피뢰기 누설전류 측정) ◦ (부분방전 측정) ◦ (절연유가스 분석) ◦ (SF6가스 수분 측정) ◦ (SF6가스 순도 측정) ◦ (SF6가스 SO2 측정) ◦ (SF6가스 누기 측정)	◦ 전회검사 성적서 ◦ 변압기 및 부대설비 규격서 ◦ 관련설비 단선결선도 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 보호계전기시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 절연저항 성적서 ◦ 절연유 내압시험 성적서 ◦ 무정전시험 관련 성적서
2. 차단기
◦ 일반규격 ◦ 차단기시험	◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 조작용 전원 및 회로점검 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 절연저항 측정 ◦ 절연유 내압시험(OCB) ◦ 제어회로 및 경보장치시험 ◦ 개폐기 인터록 ◦ 개폐표시 상태확인	◦ 전회검사 성적서 ◦ 차단기 및 부대설비 규격서 ◦ 관련설비 단선결선도 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 보호계전기시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 절연저항 성적서 ◦ 절연유 내압시험 성적서 ◦ 무정전시험 관련 성적서
	◦ 압축장치 ◦ 가스절연장치 ◦ 부하시험 ◦ (온도 측정) ◦ (코로나 측정) ◦ (피뢰기 누설전류 측정) ◦ (부분방전 측정) ◦ (SF6가스 수분 측정) ◦ (SF6가스 순도 측정) ◦ (SF6가스 SO2 측정) ◦ (SF6가스 누기 측정)
3. 모선설비
◦ 일반규격 ◦ 모선설비시험	◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 절연저항 측정 ◦ 제어회로 및 경보장치시험 ◦ 부하시험 ◦ (온도 측정) ◦ (코로나 측정) ◦ (피뢰기 누설전류 측정) ◦ (부분방전 측정) ◦ (SF6가스 수분 측정) ◦ (SF6가스 순도 측정) ◦ (SF6가스 SO2 측정) ◦ (SF6가스 누기 측정)	◦ 전회검사 성적서 ◦ 모선설비 및 부대설비 규격서 ◦ 관련설비 단선결선도 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 보호계전기시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 절연저항 성적서 ◦ 무정전시험 관련 성적서
4. 조상설비
◦ 일반규격 ◦ 조상설비시험	◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 조작용 전원 및 회로점검 ◦ 보호장치 및 계전기시험	◦ 전회검사 성적서 ◦ 조상설비 및 부대설비 규격서 ◦ 관련설비 단선결선도 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 보호계전기시험 성적서
	◦ 절연저항 측정 ◦ 절연유 내압시험 ◦ 제어회로 및 경보장치시험 ◦ 부하시험 ◦ (온도 측정) ◦ (코로나 측정) ◦ (부분방전 측정) ◦ (절연유가스 분석)	◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 절연저항 성적서 ◦ 절연유 내압시험 성적서 ◦ 무정전시험 관련 성적서
5. 부대설비	◦ 절연유 유출방지시설 ◦ 피뢰장치 ◦ 계기용 변성기 ◦ 중성점 접지장치 ◦ 냉각장치 ◦ 위험 및 상표시찰 등 ◦ 단로기 및 접지단로기 ◦ 조명 및 방재설비 ◦ 울타리, 담 등의 시설
6. 접지설비
◦ 일반규격 ◦ 접지설비	◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 접지시설상태 ◦ 접지저항 측정	◦ 전회검사 성적서 ◦ 접지저항 성적서
비고 : 세부 검사내용 중 ( ) 내용은 무정전검사에 적용
□ 송전선로 ○ 가공송전선로
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 지지물
◦ 일반규격 ◦ 지지물	◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 조립상태 및 시설상태 ◦ 경간확인 ◦ 접지시설상태	◦ 전회검사 성적서 ◦ 송전선로 및 부대설비 규격서 ◦ 송전선로 계통도 ◦ 송전선로 경과지도 ◦ 기별 재료대장 ◦ 과도접지저항시험 성적서 ◦ 절연저항 성적서 ◦ 보호계전기시험 성적서 ◦ 무정전시험 관련 성적서
2. 전선로
◦ 일반규격	◦ 규격확인
◦ 전력선 및 가공지선	◦ 외관검사 ◦ 전선의 지상고와 이도 ◦ 건조물 또는 수목과 이격거리 ◦ 타전선로와의 접근 및 교차 ◦ Spacer 또는 Spacer Damper 취부상태 ◦ Sleeve 시설상태 ◦ 전선의 접속상태 ◦ 지지물과 절연간격 ◦ 애자장치 시설상태 ◦ 보안공사 시설 ◦ 절연저항 ◦ 보호계전기 연동시험 ◦ 부하시험 ◦ 기타 기술기준에 적합여부 ◦ (온도 측정) ◦ (코로나 측정)
3. 차단기 ◦ 일반규격	◦ 규격확인	◦ 전회검사 성적서
◦ 차단기시험	◦ 외관검사 ◦ 조작용 전원 및 회로점검 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 절연저항 측정 ◦ 절연유 내압시험(OCB) ◦ 제어회로 및 경보장치시험 ◦ 개폐기 인터록 ◦ 개폐표시 상태확인 ◦ 압축장치 ◦ 가스절연장치 ◦ 부하시험 ◦ (온도 측정) ◦ (코로나 측정) ◦ (피뢰기 누설전류 측정) ◦ (부분방전 측정) ◦ (SF6가스 수분 측정) ◦ (SF6가스 순도 측정) ◦ (SF6가스 SO2 측정) ◦ (SF6가스 누기 측정)	◦ 차단기 및 부대설비 규격서 ◦ 관련설비 단선결선도 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 보호계전기시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 절연저항 성적서 ◦ 절연유 내압시험 성적서 ◦ 무정전시험 관련 성적서
4. 부대설비	◦ 피뢰장치 ◦ 계기용 변성기 ◦ 위험 및 상표시찰 등 ◦ 단로기 및 접지단로기
5. 접지설비
◦ 일반규격	◦ 규격확인	◦ 전회검사 성적서 ◦ 접지저항 성적서
◦ 접지설비	◦ 외관검사 ◦ 접지시설상태 ◦ 접지저항 측정
비고 : 세부 검사내용 중 ( ) 내용은 무정전검사에 적용
○ 지중송전선로
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 전선로
◦ 일반규격 ◦ 전선로	◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 케이블접속 및 포설상태 ◦ 접지시설상태 ◦ 절연저항 ◦ 금구류 시설상태 ◦ 보호계전기 연동시험 ◦ 부하시험 ◦ 구조물 시설상태 ◦ 선로침하 상태 ◦ (온도 측정) ◦ (부분방전 측정)	◦ 전회검사 성적서 ◦ 송전선로 및 부대설비 규격서 ◦ 송전선로 계통도 ◦ 송전선로 경과지도 ◦ 절연저항 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서 ◦ 보호계전기시험 성적서 ◦ 무정전시험 관련 성적서
2. 차단기
◦ 일반규격 ◦ 차단기시험	◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 조작용 전원 및 회로점검 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 절연저항 측정 ◦ 절연유 내압시험(OCB) ◦ 제어회로 및 경보장치시험 ◦ 개폐기 인터록 ◦ 개폐표시 상태확인 ◦ 압축장치 ◦ 가스절연장치 ◦ 부하시험 ◦ (온도 측정) ◦ (코로나 측정) ◦ (피뢰기 누설전류 측정)	◦ 전회검사 성적서 ◦ 차단기 및 부대설비 규격서 ◦ 관련설비 단선결선도 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 보호계전기시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 절연저항 성적서 ◦ 절연유 내압시험 성적서 ◦ 무정전시험 관련 성적서
	◦ (부분방전 측정) ◦ (SF6가스 수분 측정) ◦ (SF6가스 순도 측정) ◦ (SF6가스 SO2 측정) ◦ (SF6가스 누기 측정)
3. 부대설비	◦ 위험 및 상표시찰 등 ◦ 계기용 변성기 ◦ 단로기 및 접지단로기 ◦ 환기 및 배수설비 ◦ 조명 및 방재설비 ◦ 방수시설 상태
4. 접지설비
◦ 일반규격	◦ 규격확인	◦ 전회검사 성적서 ◦ 접지저항 성적서
◦ 접지설비	◦ 외관검사 ◦ 접지시설상태 ◦ 접지저항 측정
비고 : 세부 검사내용 중 ( ) 내용은 무정전검사에 적용
□ 배전선로 ○ 가공배전선로
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 지지물
◦일반규격 ◦ 지지물	◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 조립상태 및 시설상태 ◦ 경간확인 ◦ 접지시설상태	◦ 전회검사 성적서 ◦ 케이블 및 부대설비 규격서 ◦ 배전선로 계통도 ◦ 배전선로 경과지도 ◦ 접지저항시험 성적서 ◦ 절연저항 성적서 ◦ 보호계전기시험 성적서 ◦ 무정전시험 관련 성적서
2. 전선로
◦ 일반규격	◦ 규격확인
◦ 전력선 및 가공지선	◦ 외관검사 ◦ 전선의 접속 및 시설상태 ◦ 전선의 지상고 및 경간확인 ◦ 건조물 또는 수목과 이격거리 ◦ 타전선로와의 접근 및 교차 ◦ 지지물과 절연간격 ◦ 애자장치 시설상태 ◦ 접지시설상태 ◦ 절연저항 ◦ 금구류 시설상태 ◦ 보호계전기 연동시험 ◦ 부하시험 ◦ 기타 기술기준에 적합여부 ◦ (온도 측정) ◦ (피뢰기 누설전류 측정) ◦ (코로나 측정) ◦ (부분방전 측정)
3. 변압기 ◦ 일반규격	◦ 규격확인	◦ 전회검사 성적서
◦ 변압기시험	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 측정 ◦ 절연유 내압시험 ◦ 부하시험 ◦ (온도 측정) ◦ (코로나 측정) ◦ (피뢰기 누설전류 측정) ◦ (부분방전 측정) ◦ (절연유가스 분석)	◦ 변압기 및 부대설비 규격서 ◦ 관련설비 단선결선도 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 절연저항 성적서 ◦ 절연유 내압시험 성적서 ◦ 무정전시험 관련 성적서
4. 차단기(개폐기)
◦ 일반규격 ◦ 차단기(개폐기)시험	◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 조작용 전원 및 회로점검 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 절연저항 측정 ◦ 제어회로 및 경보장치시험 ◦ 개폐기 인터록 ◦ 개폐표시 상태확인 ◦ 가스절연장치 ◦ 부하시험 ◦ (온도 측정) ◦ (코로나 측정) ◦ (피뢰기 누설전류 측정) ◦ (부분방전 측정) ◦ (SF6가스 수분 측정) ◦ (SF6가스 순도 측정) ◦ (SF6가스 SO2 측정) ◦ (SF6가스 누기 측정)	◦ 전회검사 성적서 ◦ 차단기(개폐기) 및 부대설비 규격서 ◦ 관련설비 단선결선도 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 보호계전기시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 절연저항 성적서 ◦ 무정전시험 관련 성적서
5. 부대설비	◦ 피뢰장치 ◦ 계기용 변성기 ◦ 위험 및 상표시찰 등 ◦ 단로기 및 접지단로기
6. 접지설비
◦ 일반규격	◦ 규격확인	◦ 전회검사 성적서 ◦ 접지저항 성적서
◦ 접지설비	◦ 외관검사 ◦ 접지시설상태 ◦ 접지저항 측정
비고 : 세부 검사내용 중 ( ) 내용은 무정전검사에 적용
○ 지중배전선로
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 전선로
◦ 일반규격 ◦ 전선로	◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 케이블접속 및 포설상태 ◦ 접지시설상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 금구류 시설상태 ◦ 타전선로 및 타설비와의 이격거리 ◦ 케이블 보호설비 시설상태 ◦ 케이블 방재설비 시설상태 ◦ 보호계전기 연동시험 ◦ 부하시험 ◦ 구조물 시설상태 ◦ 선로침하 상태 ◦ (온도 측정) ◦ (피뢰기 누설전류 측정) ◦ (부분방전 측정)	◦ 전회검사 성적서 ◦ 케이블 및 부대설비 규격서 ◦ 배전선로 계통도 ◦ 배전선로 경과지도 ◦ 접지저항시험 성적서 ◦ 절연저항 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 보호계전기시험 성적서 ◦ 무정전시험 관련 성적서
2. 변압기
◦ 일반규격 ◦ 변압기시험	◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 절연저항 측정 ◦ 절연유 내압시험 ◦ 부하시험 ◦ (온도 측정) ◦ (코로나 측정) ◦ (피뢰기 누설전류 측정) ◦ (부분방전 측정) ◦ (절연유가스 분석)	◦ 전회검사 성적서 ◦ 변압기 및 부대설비 규격서 ◦ 관련설비 단선결선도 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 절연저항 성적서 ◦ 절연유 내압시험 성적서 ◦ 무정전시험 관련 성적서
3. 차단기
◦ 일반규격 ◦ 차단기시험	◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 조작용 전원 및 회로점검 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 절연저항 측정 ◦ 제어회로 및 경보장치시험 ◦ 개폐기 인터록 ◦ 개폐표시 상태확인 ◦ 가스절연장치 ◦ 부하시험 ◦ (온도 측정) ◦ (코로나 측정) ◦ (피뢰기 누설전류 측정) ◦ (부분방전 측정) ◦ (SF6가스 수분 측정) ◦ (SF6가스 순도 측정) ◦ (SF6가스 SO2 측정) ◦ (SF6가스 누기 측정)	◦ 전회검사 성적서 ◦ 차단기 및 부대설비 규격서 ◦ 관련설비 단선결선도 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 보호계전기시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 절연저항 성적서 ◦ 무정전시험 관련 성적서
4. 부대설비	◦ 위험 및 상표시찰 등 ◦ 계기용 변성기 ◦ 단로기 및 접지단로기 ◦ 환기 및 배수설비 ◦ 조명 및 방재설비 ◦ 방수시설 상태
5. 접지설비
◦ 일반규격	◦ 규격확인	◦ 전회검사 성적서 ◦ 접지저항 성적서
◦ 접지설비	◦ 외관검사 ◦ 접지시설상태 ◦ 접지저항 측정
비고 : 세부 검사내용 중 ( ) 내용은 무정전검사에 적용
Ⅱ- 9 전기저장장치
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 전기저장장치 ◦ 일반규격	◦ 규격확인	◦ 설비변경 내역서
2. 이차전지 ◦ 일반규격	◦ 규격확인
◦ 본체 3. 전력변환장치 ◦ 일반규격 ◦ 본체	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 특성시험 - 충전 및 방전 전압 - 충전 및 방전 전류 - 과충전시험 - 과방전시험 - 온도특성시험 ◦ BMS 기능시험(특성시험 이외의 시험 - 계측기능시험 - 보호기능시험 - 제어기능시험 - 비상정지기능시험 ◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 접지시설 상태 ◦ 절연저항 ◦ 특성시험 - 충전 및 방전 전압 - 충전 및 방전 전류 - 과도응답 특성시험 - 온도특성시험 ◦ 단독운전 방지시험	◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 특성시험 성적서 ◦ BMS 기능시험 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 특성시험 성적서
	◦ PCS 기능시험(특성시험 이외의 시험) - 계측기능시험 - 보호기능시험 - 제어기능시험	◦ PCS 기능시험성적서
	◦ EMS 기능시험(BMS 기능시험 이외의 시험) - 충전율 제한시험 - 추가충전 방지시험 - 계측기능시험 - 보호기능시험 - 제어기능시험 - 비상정지기능시험 ◦ 운영정보 보관상태 확인 ◦ 운영기록 분석 ◦ ESS 안전정보시스템 연계	◦ EMS 기능시험성적서 ◦ 운영정보 기록 자료
4. 변압기	◦ 기력발전소 변압기 검사항목에 준함	◦ 기력발전소 변압기 준비자료에 준함
5. 차단기	◦ 기력발전소 차단기 항목에 준함	◦ 기력발전소 차단기 준비자료에 준함
6. 전선로(모선) ◦ 일반규격 ◦ 전선로(가공, 지중, GIB, 기타) ◦ 부대설비	◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 절연저항 측정 ◦ 절연내력시험 ◦ 피뢰장치 ◦ 계기용 변성기 ◦ 위험표시 ◦ 울타리, 담 등의 시설상태 ◦ 상별 및 모의모선 표시상태	◦ 전선로 및 부대설비 규격서 ◦ 단선결선도 ◦ 보호계전기 결선도 ◦ 시퀀스 도면 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서
7. 부대설비	◦ 설치환경 - 설치장소 - 이격거리 ◦ 공조(환경)시설 확인 - 환기설비 확인 - 온‧습도 등 확인	◦ 주요설비 배치도 ◦ 온‧습도 등 기록지
8. 접지설비	◦ 접지저항 확인 ◦ 접지상태 확인	◦ 접지저항시험 성적서
9. 종합연동시험	◦ 종합연동상태 확인
10. 부하운전시험	◦ 정격출력으로 충전 및 방전시험(각 15분)	◦ 출력기록지

[별표 10]

연료전지발전설비 제품검사 수행방법

1. 적용범위

연료전지발전설비의 공장품질 검사, 제품 검사를 실시하는데 필요한 모든 사항(정보의 확보, 준비, 검사, 검토, 결정)에 적용하며, 상세 내용은 안전공사 세부기준에 따른다. 다만, 천재지변, 감염병, 비상사태 또는 긴급사항 발생 등의 사유로 해외출장 검사가 곤란한 경우에는 검사기관이 원격 입회하고 국내에서 검사할 수 있다.

2. 공장품질검사 및 제품검사 프로세스

신청업체				한국전기안전공사
	신청서 작성				문서접수
					검사계획 반영				제품초기검사 (형식시험검토, 위탁기관의뢰)				공장품질검사 (단위공장)
	검사결과 보완조치				검사결과통보
					보완조치 확인				형식시험 및 기술검토				공장품질검사 보고서 검토
					검사성적서 또는 제조업체 등록
	제품생산 및 출하검사신청				접수 및 출하검사의뢰				제품출하검사 (로트별 샘플링)
	조치 및 현장설치				검사결과 통보

■ [별지 제1호 서식]

사용전점검 확인증(부착용)

발행기관	안전공사				한 전
점검 확인증
		사용전점검 확인증				사용전점검 확인증
		점검일자				점검일자
		시공업체명				시공업체명
		점 검 자				점 검 자
		점검기관	한국전기안전공사			점검기관	한국전력공사

■ [별지 제2호 서식]

정기점검 적합필증 및 부적합필증

발행기관	정기점검 적합필증	정기점검 부적합필증
안전공사

■ [별지 제3호 서식]

(         ) 검사 실시 확인서

발 행 번 호

고객번호

대표자 성명

검사일자

20   .    .    .

회사명 또는 상호

검사결과

주    소

검 사 자

(서명)

검사대상

전기설비

신 청 인

(서명)

차기검사기한

20   .   .   . 까지

통지내용(불합격□, 부분합격□, 임시사용□)

조치방법 및 관련근거

〈참고사항〉

검사실시 전 회의 내용

검사실시 후 회의 내용

ㅇ 전기설비 검사목적 및 내용, 절차 등 설명

ㅇ 입회자 검사협조 및 개폐기 조작 등 안전작업수칙 준수

ㅇ 검사 전 엘리베이터, 전산·통신·보안장비 등 사전조치 안내

ㅇ 비상용 예비발전기 가동 시 과전압 보호에 대한 안내

ㅇ 전기설비 시험 및 조작 시 고장기기의 부동작 가능성 안내

ㅇ 검사결과에 대한 자세한 설명과 개․보수 사항 안내

ㅇ 전기설비 원상복구 등 이상 유 ․ 무 확인

ㅇ 검사판정 결과에 이의신청 절차 안내

ㅇ 검사실시 후 인터넷통신, 엘리베이터, 전산 및 보안장비 등의

전원공급(복전)시 장애가 발생할 수 있으니, 관련업체에 연락하여

필요한 조치를 받도록 안내

□ 개인정보 수집·이용 및 위탁에 따른 업무협조 안내

ㅇ 한국전기안전공사는 전기설비 검사업무 및 사후관리업무를 위해 최소한의 개인정보를 수집·이용 및 위탁하고 있습니다.

ㅇ 개인정보 수집·이용 및 위탁에 동의를 거부할 수 있으며, 거부할 경우 각종 사후관리 안내와 검사정보를 받지 못할 수 있음을 알려드립니다.

입회자소속(상호)	직책	성명	전화번호(Mobile)	E-mail

< 개인정보 수집·이용 동의 (필수) > 개인정보보호법 제15조

ㅇ 목    적 : 전기설비 검사업무 및 사후관리업무

ㅇ 수집항목 : 입회자소속(상호)·직책·성명·전화번호(Mobile)·E-mail

ㅇ 보유 및 이용기간 : 준영구

수집·이용 ☑		성명	서명
동의함 □	동의하지 않음 □
동의함 □	동의하지 않음 □
동의함 □	동의하지 않음 □
동의함 □	동의하지 않음 □

< 개인정보 위탁 동의 > 개인정보보호법 제17조

ㅇ 수 탁 자 : 한국전기안전공사 홈페이지 개인정보처리방침에 게시

ㅇ 위탁업무 : 콜센터를 통한 사후관리업무

ㅇ 위탁기간 : 콜센터 계약기간 동안 위탁 (홈페이지 개인정보처리방침에 게시)

위탁 제공 ☑		성명	서명
동의함 □	동의하지 않음 □
동의함 □	동의하지 않음 □
동의함 □	동의하지 않음 □
동의함 □	동의하지 않음 □

※ 1. 한국전력공사에 전기공급 요청시는 본 확인서를 제시하여 주시기 바랍니다.

2. 우리공사는 검사와 관련하여 금품수수 및 향응제공 등 부조리 행위는 일체 배격하고 있사오니 협조하여 주시기 바라며, 검사과정에서의 애로사항 및 불편한 점에 대해서는 연락주시면 최선을 다해 도와 드리겠습니다.(본사 감사실 : 063-716-2724)

3. 검사확인증은 전기안전여기로(http://safety.kesco.or.kr)에서 고객번호로 출력이 가능하며, 검사측정자료를 요청하실 경우에는 사본을 제공하여 드립니다.

(전화 : 전국대표 1588-7500,              지역본부             지사 :       -       -          )

사    장

■ [별지 제4호 서식]

전기설비 시정요구서
고 객 명		검사대상
검사종류		발행일자
제 목
지적근거 내 용 검사자 서 명
조치계획 수검자 서 명 전기안전관리자 서 명
조치예정일자 :

■ [별지 제5호 서식]

전기설비 부실 시공업체 보고 1. 시공업체 ○ 업체명 : ○ 대표자 : ○전화 : ○ 주 소 : ○ 면허종별 및 번호 : 2. 수용가 ○ 업체명 : ○ 대표자 : ○전화 : ○ 검사대상설비 : 수용설비 발전설비 송전설비 변전설비 배전설비 3. 검사내용 ○ 검사신청범위 : ○ 검사일자 및 검사자 : 1차 20 . . . ( ) 2차 20 . . . ( ) ○ 불합격 내용
	내용	불합격 사유		관련근거(법규 및 지시공문)
첨부 1. 검사실시확인서(전기설비 시정요구서) 1부 2. 검사확인증 1부 3. 검사신청서 1부 4. 검사보고서(전기설비 검사서) 1부

■ [별지 제6호 서식]

	전 기 설 비 검 사 서
1. 수 검 사 업 소 명 : 2. 검사대상 전기설비 : 3. 검 사 종 류 : 4. 검 사 공 정 : 5. 검 사 일 자 : 6. 판 정 : 상기 검사대상 전기설비는 법 제 조 및 시행규칙 제 조에 의거 검사되었음을 확인합니다.
신 청 인 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 입 회 자 전기안전관리자(전기) 전기안전관리자(기계) 전기안전관리자(토목) 사용전용접검사담당자(용접) 검 사 자 한국전기안전공사		○ ○ ○ (인) ○ ○ ○ (인) ○ ○ ○ (인) ○ ○ ○ (인) ○ ○ ○ (인) ○ ○ ○ (인)

■ [별지 제7호 서식]

정기검사 연기신청서
신청인	① 대표자 성명		② 전 화
	③ 회사명 또는 상호		④ 사업자등록번호
	⑤ 주소 또는 소재지
⑥ 전기설비설치장소
⑦ 전기설비개요
⑧ 전 회 검 사 일			⑨ 검 사 시 한
⑩ 검사 연기 희망일
⑪ 연 기 사 유
「전기안전관리법」 제11조와 동법 시행규칙 제8조 제1항 및 제2항의 [별표 4]에 따라 정기검사 시기연기를 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 한국전기안전공사 귀중
※ 첨부서류 1. 전회검사이후 운전시간 및 기동횟수에 관한 기록 2. 전회검사이후 고장 및 정비기록 3. 정기검사 시기연기 검토서
- 검사기관이 필요하다고 판단하는 경우 수검자와 협의하여 현장을 방문하여 정기검사 연기사유의 적합성을 조사할 수 있다.

■ [별지 제8호 서식]

전기설비 검사결과지적서
수 검 사 업 소 명		검 사 대 상
검 사 종 류		발 행 일 자
제 목
지적근거 내 용 검사자 서 명
조치계획 상기 사항에 대하여 년 월 일까지 조치예정임 수검자 서 명

■ [별지 제9호 서식]

검사·점검 결과 이의 신청서
신청인	① 대표자 성명		② 전 화
	③ 회사명 또는 상호		④ 사업자등록번호 (생년월일)
	⑤ 주소 또는 소재지
이의 신청대상	⑥ 전기설비설치장소
	⑦ 전기설비개요
	⑧ 검사·점검 일자
	⑩ 결과 통보일
⑪ 이의신청 사유
⑫ 증빙서류 목록
「전기설비 검사 및 점검 방법ㆍ절차 등에 관한 고시」 제26조에 따라 전기설비 검사·점검 결과에 대한 이의 신청서를 제출합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 한국전기안전공사 귀중
※ 첨부서류 1. 전기설비 검사확인증 2. 신청사유를 증명하는 상세 설명자료
- 검사·점검기관이 필요하다고 판단하는 경우 수검자와 협의하여 현장을 방문하여, 이의신청 관련 사항을 조사할 수 있다.